СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2019-2037 годы

г. Санкт-Петербург,

2019г.

Содержание

Паспорт схемы водоснабжения	5

Общие сведения о муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение	6

1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	14

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.	14

1.2	Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	16

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	17

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	19

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	32

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	32

2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	33

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	33

2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО Тельмановское сельское поселение.	39

3	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	40

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	40

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	41

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).	42

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	43

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	45

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.	46

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	47

3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	48

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	50

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	51

3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	52

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	54

3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	55

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	56

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	57

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	58

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	58

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	58

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	61

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	61

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	61

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	62

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	64

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	64

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	66

5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	68

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	68

5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).	69

6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	70

7	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	71

8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	72

9	Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы.	73

Паспорт схемы водоснабжения

| Наименование схем | Схема водоснабжения МО Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2019-2037 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения»; Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| Заказчики схемы | Администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Приходько С.А. |
| Координатор схемы | Глава администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области Приходько С.А. |
| Основные разработчики схемы | ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» |
| Цели схемы | Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения; Обеспечение необходимых объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; Улучшение работы систем водоснабжения; Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | - 2019-2037 год. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | Повышение надёжности систем и качества предоставляемых услуг в соответствии с Разделом 7 данного документа. |

Общие сведения о муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение

Тельмановское сельское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 116-оз от 22 декабря 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», в его состав вошла Тельмановская волость.

Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Тельмановское сельское поселение) занимает крайнее северное положение в структуре административных единиц Тосненского муниципального района Ленинградской области. Оно граничит:

- на севере — с Колпинским районом Санкт-Петербурга;

- на востоке и юге — с Красноборским городским поселением;

- на западе — с Фёдоровским сельским поселением.

На территории МО Тельмановское сельское поселение границами выделены четыре населённых пункта, входящие в состав МО Тельмановское сельское поселение - посёлок Тельмана, посёлок Войскорово, деревня Ям-Ижора и деревня Пионер. Административный центр — посёлок Тельмана.

На сегодняшний день в МО Тельмановское сельское поселение утверждён Генеральный план МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее - Генплан). Этапы реализации Генплана: I очередь - 2027 г., расчетный срок – 2037 г. При разработке концепции Генплана было рассмотрено три варианта развития планировочной структуры МО Тельмановское сельское поселение. Все варианты базируются на принципах организации территории и отличаются способами формирования функциональных зон. С учетом того, что вариант № 3, определяющий оптимальное архитектурно-планировочное решение территориального развития МО Тельмановское сельское поселение, а по структуре застройки и показателю численности населения он в большей мере удовлетворяет заданию, выбран в качестве основы для разработки проекта генерального плана.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения» в работе принят следующий период реализации схемы: 2019-2037 гг.

По данным администрации МО Тельмановское сельское поселение численность постоянного населения МО Тельмановское сельское поселение составила на 01.01.2018 – 14,800 тыс. чел. (или 11,4% от показателя по Тосненскому муниципальному району – 129,7 тыс. чел.).

В соответствии с МО Тельмановское сельское поселение текущая и прогнозируемая численность населения по населённым пунктам МО Тельмановское сельское поселение может составить:

Таблица 1 Показатели численности жителей в населенных пунктах МО Тельмановское сельское поселение

| № п/п | Населенный пункт | на 01.01.2016 |  | на 01.01.2019 |  | I очередь (2027 г.) |  | Расчетный срок (2037 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | п. Тельмана | 11,26 | 79,2 | 11,6624 | 78,8 | 18,57 | 88,9 | 25,49 | 86 |
| 2 | п. Войскорово | 2,49 | 17,5 | 2,6196 | 17,7 | 1,55 | 7,4 | 1,99 | 6,7 |
| 3 | д. Пионер | 0,26 | 1,8 | 0,2664 | 1,8 | 0,69 | 3,3 | 2,07 | 7 |
| 4 | д. Ям-Ижора | 0,21 | 1,5 | 0,2664 | 1,8 | 0,08 | 0,4 | 0,06 | 0,2 |
| 5 | ВСЕГО | 14,21 | 100,00 | 14,80 | 100,00 | 20,88 | 100,00 | 29,64 | 100,00 |

Таблица 2 Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания МО Тельмановское сельское поселение

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Мощность объекта | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 1.1 | Общеобразовательные школы |  | 950 | 580 |
|  | п. Тельмана | мест | 600 | 454 |
|  | п. Войскорово | мест | 350 | 126 |
| 1.2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 290 | 230 |
|  | ДДУ №14 п. Тельмана | мест | 160 | 166 |
|  | ДДУ №20 п. Войскорово | мест | 130 | 64 |
| 2. | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 2.1 | Амбулатория |  |  |  |
|  | п. Тельмана | объект (посещ. в смену) | 1(130) | 1 |
| 2.2 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  |
|  | п. Войскорово | объект | 1/10 | 1/10 |
| 3. | Учреждения культуры |  |  |  |
| 3.1 | Школы искусств |  |  |  |
|  | п. Тельмана | объект (мест) | 2 (205) | н.д. |
| 3.2. | Клуб | мест | 30 | 30 |
| 3.3 | Сельская библиотека |  |  |  |
|  | п. Войскорово | объект | 1 |  |
| 4 | Учреждения коммунального и бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Гостиница |  |  |  |
|  | д. Ям-Ижора | объект (мест) | 2 (87) | н.д. |
| 4.2. | Кафе | объект | 8 | - |
| 5. | Предприятия связи |  |  |  |
|  | п. Тельмана | объект | 1 | - |
|  | п. Войскорово | объект | 1 | - |
| 6. | Финансовые учреждения |  |  |  |
|  | п. Тельмана | объект (опер. место) | 2( 6мест) | - |

В таблице 3 приведены технико-экономические показатели планируемого развития территории МО Тельмановское сельское поселение согласно утвержденному Генеральному плану МО Тельмановское сельское поселение.

Таблица 3 Технико-экономические показатели планируемого развития территории в разрезе поселения, населённых пунктов и функциональных зон, расположенных за границами населённых пунктов

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2016 г.) | Первая очередь (2027 г.) | Расчётный срок (2037 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах МО Тельмановское сельское поселение | га | 4215,7738 | 4215,7738 | 4215,7738 |
| Общая площадь земель в границах населённых пунктов в том числе: | га | 569,5954 | 824,7558 | 824,7558 |
| п. Войскорово | га | 141,1386 | 141,1386 | 141,1386 |
| д. Пионер | га | 46,4813 | 46,4813 | 46,4813 |
| п. Тельмана | га | 284,4302 | 539,5906 | 539,5906 |
| д. Ям-Ижора | га | 97,5453 | 97,5453 | 97,5453 |
| Площади функциональных зон в границах населённых пунктов |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами в том числе: | га | 120,5125 | 137,2769 | 137,2769 |
| п. Войскорово | га | 37,3719 | 44,58 | 44,58 |
| д. Пионер | га | 0 | 0 | 0 |
| п. Тельмана | га | 28,6096 | 38,1659 | 38,1659 |
| д. Ям-Ижора | га | 54,531 | 54,531 | 54,531 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами в том числе: | га | 29,7229 | 56,8589 | 56,8589 |
| п. Войскорово | га | 26,01 | 26,01 | 26,01 |
| д. Пионер | га | 3,7129 | 7,211 | 7,211 |
| п. Тельмана | га | 0 | 23,6379 | 23,6379 |
| д. Ям-Ижора | га | 0 | 0 | 0 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами в том числе: | га | 26,834 | 156,8296 | 156,8296 |
| п. Войскорово | га | 5,6086 | 5,6086 | 5,6086 |
| д. Пионер | га | 0 | 0 | 0 |
| п. Тельмана | га | 21,2254 | 151,221 | 151,221 |
| д. Ям-Ижора | га | 0 | 0 | 0 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами в том числе: | га | 60,9136 | 60,9136 | 60,9136 |
| п. Войскорово | га | 0 | 0 | 0 |
| д. Пионер | га | 0 | 0 | 0 |
| п. Тельмана | га | 60,9136 | 60,9136 | 60,9136 |
| д. Ям-Ижора | га | 0 | 0 | 0 |
| Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения в том числе: | га | 43,2236 | 45,1005 | 45,1005 |
| п. Войскорово | га | 4,9479 | 4,9479 | 4,9479 |
| д. Пионер | га | 0 | 0 | 0 |
| п. Тельмана | га | 38,2757 | 40,1526 | 40,1526 |
| д. Ям-Ижора | га | 0 | 0 | 0 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения в том числе: | га | 28,5623 | 51,4702 | 51,4702 |
| п. Войскорово | га | 3,113 | 3,113 | 3,113 |
| д. Пионер | га | 0 | 0 | 0 |
| п. Тельмана | га | 24,7235 | 47,6314 | 47,6314 |
| д. Ям-Ижора | га | 0,7258 | 0,7258 | 0,7258 |
| Зона инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 4,9176 | 13,1431 | 13,1431 |
| п. Войскорово | га | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 |
| д. Пионер | га | 0 | 0 | 0 |
| п. Тельмана | га | 4,8301 | 13,0556 | 13,0556 |
| д. Ям-Ижора | га | 0 | 0 | 0 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 8,9725 | 8,9725 | 8,9725 |
| п. Войскорово | га | 0 | 0 | 0 |
| д. Пионер | га | 0 | 0 | 0 |
| п. Тельмана | га | 4,5809 | 4,5809 | 4,5809 |
| д. Ям-Ижора | га | 4,3916 | 4,3916 | 4,3916 |
| Производственная зона | га | 14,0031 | 15,5114 | 15,5114 |
| п. Войскорово | га | 0,2981 | 0,2981 | 0,2981 |
| д. Пионер | га | 4,9812 | 6,4895 | 6,4895 |
| п. Тельмана | га | 8,7238 | 8,7238 | 8,7238 |
| д. Ям-Ижора | га | 0 | 0 | 0 |
| Зона рекреационного назначения в том числе: | га | 55,1757 | 81,4597 | 81,4597 |
| п. Войскорово | га | 22,9874 | 26,8359 | 26,8359 |
| д. Пионер | га | 0,9831 | 2,3221 | 2,3221 |
| п. Тельмана | га | 11,6143 | 32,7108 | 32,7108 |
| д. Ям-Ижора | га | 19,5909 | 19,5909 | 19,5909 |
| Зона особо охраняемых территорий в том числе: | га | 1,0908 | 1,1362 | 1,1362 |
| п. Войскорово | га | 0 | 0 | 0 |
| д. Пионер | га | 0,5314 | 0,5314 | 0,5314 |
| п. Тельмана | га | 0,0988 | 0,1442 | 0,1442 |
| д. Ям-Ижора | га | 0,4606 | 0,4606 | 0,4606 |
| Зона территорий общего пользования | га | 38,3656 | 77,3827 | 77,3827 |
| п. Войскорово | га | 5,8298 | 5,8298 | 5,8298 |
| д. Пионер | га | 1,6149 | 2,8136 | 2,8136 |
| п. Тельмана | га | 23,8763 | 61,6947 | 61,6947 |
| д. Ям-Ижора | га | 7,0446 | 7,0446 | 7,0446 |
| Зона резервных территорий в том числе: | га | 10,6404 | 10,6404 | 10,6404 |
| п. Войскорово | га | 3,8766 | 3,8766 | 3,8766 |
| д. Пионер | га | 0 | 0 | 0 |
| п. Тельмана | га | 0 | 0 | 0 |
| д. Ям-Ижора | га | 6,7638 | 6,7638 | 6,7638 |
| Зоны водных объектов в том числе: | га | 23,9837 | 23,9837 | 23,9837 |
| п. Войскорово | га | 19,9467 | 19,9467 | 19,9467 |
| д. Пионер | га | 0 | 0 | 0 |
| п. Тельмана | га | 0 | 0 | 0 |
| д. Ям-Ижора | га | 4,037 | 4,037 | 4,037 |
| Зона сельскохозяйственного использования, связанная с животноводством в том числе: | га | 23,8878 | 23,8878 | 23,8878 |
| п. Войскорово | га | 0 | 0 | 0 |
| д. Пионер | га | 23,8878 | 23,8878 | 23,8878 |
| п. Тельмана | га | 0 | 0 | 0 |
| д. Ям-Ижора | га | 0 | 0 | 0 |
| Зона сельскохозяйственного использования, связанная с иными объектами в том числе: | га | 69,523 | 56,9582 | 56,9582 |
| п. Войскорово | га | 11,0566 | 0 | 0 |
| д. Пионер | га | 1,5082 | 0 | 0 |
| п. Тельмана | га | 56,9582 | 56,9582 | 56,9582 |
| д. Ям-Ижора | га | 0 | 0 | 0 |
| Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства в том числе: | га | 9,2618 | 3,2259 | 3,2259 |
| п. Войскорово | га | 0 | 0 | 0 |
| д. Пионер | га | 9,2618 | 3,2259 | 3,2259 |
| п. Тельмана | га | 0 | 0 | 0 |
| д. Ям-Ижора | га | 0 | 0 | 0 |
| Площади функциональных зон за границами населённых пунктов |  |  |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 181,0566 | 181,0566 | 181,0566 |
| Производственная зона | га | 599,2639 | 852,1389 | 852,1389 |
| Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 5,6183 | 16,3796 | 16,3796 |
| Зона особо охраняемых территорий | га | 0,386 | 0,3406 | 0,3406 |
| Зона резервных территорий | га | 16,6627 | 16,7081 | 16,7081 |
| Зона лесов | га | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| Зона водных объектов | га | 42,0202 | 42,0202 | 42,0202 |
| Зона сельскохозяйственного использования связанная, с растениеводством | га | 107,6167 | 107,6167 | 107,6167 |
| Зона сельскохозяйственного использования, связанная с иными объектами | га | 2454,0098 | 1936,7214 | 1936,7214 |
| Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | га | 203,4474 | 203,4474 | 203,4474 |
| Площади земель по категориям |  |  |  |  |
| Земли населённых пунктов | га | 569,5954 | 824,7558 | 824,7558 |
| Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | га | 771,9357 | 1034,0637 | 1034,0637 |
| Земли лесного фонда | га | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| Земли водного фонда (за границами населённых пунктов) | га | 42,0202 | 42,0202 | 42,0202 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2765,0739 | 2247,7855 | 2247,7855 |
| Земли особо охраняемых территорий | га | 17,0486 | 17,0486 | 17,0486 |
| Население |  |  |  |  |
| В границах МО Тельмановское сельское поселение | чел. | 14214 | 20884 | 29639 |
| Коэффициент естественного прироста (+), убыли (-) на 1000 человек населения |  | -5 | -5 | 1 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 475,10 | 734,24 | 1122,95 |
| В том числе в общем объёме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами | тыс. м2 | 110,38 | 120,91 | 136,70 |
| застройка малоэтажными жилыми домами | тыс. м2 | 29,98 | 70,60 | 131,53 |
| застройка среднеэтажными жилыми домами | тыс. м2 | 91,08 | 299,08 | 611,06 |
| застройка многоэтажными жилыми домами | тыс. м2 | 243,65 | 243,65 | 243,65 |
| Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади/чел. | 33,4 | 35,2 | 37,9 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 290 | 1253 | 1778 |
| Общеобразовательные школы | мест | 950 | 1900 | 2697 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| Стационар для взрослых и детей, проживающих в сельских населённых пунктах | коек | 0 | 146 | 207 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждение | посещений в смену | 130 | 386 | 548 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | единиц | 1 | 2 | 2 |
| Скорая медицинская помощь (станция, подстанция, отделение) | автомобилей | 0 | 2 | 3 |
| Аптеки | м2 торговой площади | 150 | 292 | 415 |
| Объекты торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Предприятия торговли продовольственными товарами | м2 торговой площади | 14163 | 16540 | 19913 |
| Предприятия торговли не продовольственными товарами | м2 торговой площади | 7767 | 13180 | 20863 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 570 | 1405 | 2591 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 77 | 161 | 279 |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 | 1253 | 1778 |
| Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | мест | 30 | 1462 | 2075 |
| Сельские массовые библиотеки в сельских поселениях | читательских мест | 0 | 84 | 119 |
| Учреждения молодёжной политики | м2 | 355 | 522 | 741 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (с радиусом обслуживания 1500 м) | м2 | 5000 | 40724 | 57796 |
| Спортивные залы (с транспортной доступностью до 30 минут) | м2 пола | 500 | 7309 | 10374 |
| Плавательные бассейны (с транспортной доступностью до 30 минут) | м2 зеркала воды | 0 | 1566 | 2223 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети | км | 14,8 | 22,5 | 27,6 |
| Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 2,6 | 2,7 | 3,3 |
| Уровень автомобилизации (на 1000 жителей) | автомобилей | 325 | 440 | 440 |
| Количество индивидуальных легковых автомобилей | автомобилей | 4620 | 9189 | 13041 |
| Парковки (места для хранения индивидуальных легковых автомобилей) | машино-место | 4158 | 8270 | 11737 |
| Объекты в области организации ритуальных услуг |  |  |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | га | 3,41 | 5,01 | 7,11 |
| Пожарные депо и пожарные автомобили |  |  |  |  |
| п. Тельмана | депо | 0 | 1 депо на 6 автомобилей | 1 депо на 6 автомобилей |
| Объекты озеленения |  |  |  |  |
| Озеленённые территории общего пользования | м2 | 142140 | 208843 | 296390 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление, всего, в том числе: | тыс. м3/сут | 3,7 | 6,8 | 8,6 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы | тыс. м3/сут | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3/сут | 4,0 | 8,1 | 10,1 |
| хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут | 3,6 | 6,9 | 8,3 |
| прочие потребители | тыс. м3/сут | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
| бюджетно-финансируемые организации | тыс. м3/сут | 0,0 | 0,5 | 0,8 |
| Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 7,9 | 16,1 | 20,3 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Годовое потребление тепла | тыс. Гкал/год | 700,4 | 1061,6 | 1555,2 |
| Максимальное потребление тепла | Гкал/ч | 118,3 | 179,0 | 263,9 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Минимально допустимый показатель электропотребления | годовое число часов | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 |
| Удельная расчётная электрическая нагрузка электроприёмников квартир жилых зданий | МВт | 4,4 | 7,3 | 11,7 |
| Удельная расчётная электрическая нагрузка электроприёмников индивидуальных жилых домов | МВт | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| Удельная расчётная электрическая нагрузка электроприёмников общественных зданий | МВт | 5,7 | 15,1 | 28,4 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Годовой расход природного газа в многоквартирных домах и жилых домах | млн. м3/год | 4,81 | 7,07 | 10,03 |
| Годовой расход природного газа для отопления одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов | млн. м3/год | 467,5 | 722,5 | 1105,0 |
| Расчётное потребление природного газа промышленными объектами | млн. м3/год | 8 | 24,8 | 33,2 |

Стоит отметить, что на сегодняшний день имеется план развития территорий МО Тельмановское сельское поселение на ближайшую перспективу, связанный с завершением обустройство территорий микрорайона 1 и строительством нового жилого квартала в микрорайоне 5 в п. Тельмана.

Инженерная инфраструктура коммунального назначения, а именно системы централизованного водоснабжения и водоотведения МО Тельмановское сельское поселение предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд:

- централизованное водоснабжение (ВС) осуществляется во всех населённых пунктах муниципального образования.

- централизованное водоотведение (ВО) осуществляется в п. Тельмана и п. Войскорово.

Рисунок 1 Расположение МО Тельмановское сельское поселение и населённых пунктов в его составе

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.

На территории МО Тельмановское сельское поселение осуществляется реализация холодного и горячего водоснабжения, а так же услуги водоотведения в ряде населённых пунктов, представленных в таблице 4. На сегодняшний день на территории поселения существует три эксплуатационные зоны холодного водоснабжения, охватывающие четыре населённых пункта – п. Тельмана, п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора. Ресурсоснабжающей организацией являются АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» (с 01.03.2019 обслуживание передано МУП «Водоканал Тельмана») и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Горячее водоснабжения в п. Тельмана и п. Войскорово осуществляется двумя организациями согласно таблице ниже.

Таблица 4 Наличие централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № | Перечень населённых пунктов | Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация |
| 1. | п. Тельмана | + | АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» (с 01.03.2019 - МУП «Водоканал Тельмана»), ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | + | ГУП «ТЭК СПб» | + | АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» (с 01.03.2019 - МУП «Водоканал Тельмана»), ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| 2. | п. Войскорово | + | АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» (с 01.03.2019 | + | ОАО «Тепловые сети» | + | АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» (с 01.03.2019 - МУП «Водоканал Тельмана»), |
| 3. | д. Пионер | + | АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» (с 01.03.2019 | - | - | - | - |
| 4. | д. Ям-Ижора | + | АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» (с 01.03.2019 | - | - | - | - |
| «+» – наличие технологических зон с централизованными системами «-» – отсутствие технологических зон с централизованными системами |  |  |  |  |  |  |  |

В эксплуатации АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» находиться две условные технологические зоны, охватывающие потребителей всех четырёх населённых пунктов. Особенностью данной технологической зоны является наличие единого источника водоснабжения - Большого Невского водопровода (БНВ), проходящего транзитом через территорию поселения.

Эксплуатационной зоной ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» охвачена часть потребителей п. Тельмана, в том числе новый жилой микрорайон 1. Водоснабжение осуществляется от распределительной сети г. Колпино.

Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На сегодняшний день в МО Тельмановское сельское поселение централизованными системами холодного и горячего водоснабжения (ХВС, ГВС) охвачены четыре и два населённых пункта соответственно. В соответствии с существующими эксплуатационными зонами численность населения, охваченного централизованными системами по населённым пунктам, составляет:

Таблица 5 Численность населения, охваченная централизованными системами холодного водоснабжения

| № | Населенный пункт | Многоквартирный жилой фонд, чел. | Частный сектор, чел. | Итого, чел. | Доля охваченного населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона эксплуатационной ответственности АО «ЛОКС» |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Тельмана | 5977 | - | 5977 | 54,1 |
| 1.2 | п. Войскорово | 1788 | - | 1788 | 89,4 |
| 1.3 | д. Пионер | 142 | 9 | 151 | 50,3 |
| 1.4 | д. Ям-Ижора | - | 160 | 160 | 86,2 |
| Итого |  | 7907 | 169 | 8076 | 59,6 |
| 2 | Зона эксплуатационной ответственности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Тельмана | 4435 | - | 4435 | 40,1 |
| Итого |  | 4435 | 0 | 4435 | 32,7 |
| Всего по поселению |  | 12342 | 169 | 12511 | 92,4 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона эксплуатационной ответственности ГУП «ТЭК СПб» |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Тельмана | 10412 | - | 10412 | 94,2 |
| 2 | Зона эксплуатационной ответственности ОАО «Тепловые сети» |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Войскорово | 1788 | - | 1788 | 89,4 |
| Всего по поселению |  | 12200 | 0 | 12200 | 90,1 |

Как видно из таблицы большая часть населённых пунктов охвачена централизованными системами холодного водоснабжения. Централизованными системами горячего водоснабжения на сегодняшний день не охвачены д. Пионер и д. Ям-Ижора. Прежде всего, это связано со слабой развитой жилой и социальной инфраструктурой в данных населённых пунктах.

Часть населения, не охваченная централизованными системами ХВС и ГВС, использует индивидуальные и коллективные источники.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Технологические зоны централизованных систем ХВС

Расположение объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории МО Тельмановское сельское поселение условно можно разделить на три технологические зоны.

В технологической зоне ХВС 1 (зона эксплуатационной ответственности АО «ЛОКС») осуществляется водозабор от системы БНВ в месте расположения общего водомерного узла 1, передача и потребление воды питьевого качества в п. Тельмана. Данной зоной охвачена «старая» часть посёлка Тельмана. В пределах данной зоны централизованным водоснабжением охвачено МКД, частный сектор, бюджетные и прочие организации. Сеть водоснабжения в данной зоне преимущественно тупиковая с элементами транзитного водопровода. Рабочее давление в водопроводе не более 6,0 кгс/см2. В конструктивных элементах водопровода в основном используются такие материалы как чугун, сталь и пластмасс. Проложены трубопроводы условным диаметром до 200 мм. Технологическая зона ХВС 1 приведена на рисунке ниже.

Рисунок 2 Технологические зоны ХВС в границах МО Тельмановское сельское поселение

В технологической зоне ХВС 2 (зона эксплуатационной ответственности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») система водоснабжения подключена к распределительным сетям г. Колпино. Данной зоной охвачен новый застраиваемый микрорайон 1 посёлка Тельмана. Сегодня в данной зоне осуществляется передача воды питьевого качества населению в МКД и прочим организациям. Сеть водоснабжения в данной зоне закольцованная. Рабочее давление в водопроводе не более 6,0 кгс/см2. В конструктивных элементах водопровода в основном используются такие материалы как пластмасс. Проложены трубопроводы условным диаметром от 100 до 300 мм. Технологическая зона ХВС 2 приведена на рисунке выше.

В технологической зоне ХВС 3 (зона эксплуатационной ответственности АО «ЛОКС») осуществляется водозабор от системы БНВ в месте расположения общего водомерного узла 2, передача и потребление воды питьевого качества в д. Пионер, п. Войскорово, д. Ям-Ижора. В пределах данной зоны централизованным водоснабжением охвачено МКД, частный сектор, бюджетные и прочие организации. Сеть водоснабжения в данной зоне преимущественно тупиковая с элементами транзитного водопровода. Рабочее давление в водопроводе не более 6,0 кгс/см2. В конструктивных элементах водопровода в основном используются такие материалы как чугун, сталь и пластмасс. Проложены трубопроводы условным диаметром до 200 мм. Технологическая зона ХВС 3 приведена на рисунке 2.

Технологические зоны централизованных систем ГВС

Расположение объектов централизованных систем горячего водоснабжения на территории МО Тельмановское сельское поселение можно разделить на две технологические зоны:

Технологическая зона ГВС п. Тельмана охватывает старую и новую части поселка Тельмана. Централизованным источником теплоснабжения являются котельные Колпинская–1 и Колпинская-2, расположенные на территории посёлка. Так же от данных источников осуществляется централизованное теплоснабжение г. Колпино, к сетям которого подключен микрорайон 1 п. Тельмана. Система теплоснабжения закрытая – четырёхтрубная от центральных тепловых пунктов.

Технологическая зона ГВС п. Войскорово охватывает часть поселка Войскорово. Централизованным источником ГВС является блочно-модульная котельная, расположенная на территории посёлка. Система теплоснабжения закрытая – четырёхтрубная от котельной.

Население, не охваченное централизованными системами ГВС, использует индивидуальные водогрейные нагреватели.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В пределах технологической зоны ХВС 1 и 3 водоснабжение напрямую осуществляется из р. Нева от системы Большого Невского водопровода (БНВ). Водозаборные и водоочистные сооружения БНВ расположены в Санкт-Петербурге - п. Понтонный (мкр. Корчмино). Проектная производительность сооружений составляет 100 тыс. куб. м/сут., фактическая загруженность составляет примерно 30%. По данному водоводу подача воды осуществляется в населенные пункты Тосненского муниципального района Ленинградской области и Пушкинского муниципального района Санкт-Петербурга. Сам водовод проходит по северо-западной части территории МО Тельмановское сельское поселение. От данного водовода имеются две точки присоединения (станции водозабора), одна - для населённого пункта п. Тельмана, а другая общая - для п. Войскорово, д. Пионер и д. Ям-Ижора. Станции водозабора оборудованы приборами учёта, фиксирующие общие объёмы отпущенной воды питьевого качества из системы БНВ.

Водозабор для технологической зоны ХВС 2 располагаются вне МО Тельмановское сельское поселение - г. Колпино, к распределительным сетям которого и подключён микрорайон 1.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории МО Тельмановское сельское поселение станции водоподготовки отсутствуют.

Технологическая зона ХВС 1 и 3

В технологической зоне ХВС 1 на станции водозабора п. Тельмана периодически производиться взятие проб на химико-микробиологический анализ воды.

Технологическая зона ХВС 2

Информация по качеству поступающей воды в водопроводную сеть посёлка отсутствует.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

На сегодняшний день централизованных насосных станции водоснабжения на территории МО Тельмановское сельское поселение нет.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Сети водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» (тех. зона ХВС 1 и 3) самортизированы на 70-80 %, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции или замены. Согласно данным АО «ЛОКС» 0.+Филиал «Тосненский водоканал» за последний полный рабочий год (2018 г.) количество аварий по населённым пунктам составило:

- п. Тельмана – 7 случаев;

- п. Войскорово – 1 случай;

- д. Пионер – 3 случая;

- д. Ям-Ижора – 2 случая.

Сети водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», охватывают новый застраиваемый жилой микрорайон 1. Прокладка сетей произведена в последние годы, состояние оценивается как отличное.

В 2018 году к технологической зоне № 1 был подключен участок ИЖС «Волков лес», вода поставляется АО «ЛОКС» из врезки в Невский водовод, расположенной северо-западнее ИЖС «Волков лес».

Таблица 6 Общие сведения о водопроводных сетях

| Наименование показателей | Единица измерения | Всего | п. Тельмана |  | п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона эксплуатационной ответственности |  | - | АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» |
| Общая протяженность сетей | пог. км | 22,84 | 17,34 | Н/Д | 5,5 |
| Сегодня в замене нуждается | пог. км | 6,0 | 2,6 | - | 3,4 |

Н/Д – данные не предоставлены

Детальное описание существующих водопроводных сетей согласно составленной электронной модели приведено в таблице ниже.

Таблица 7 Характеристика сетей водоснабжения в МО Тельмановское сельское поселение

| № | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м* | Внутренний диаметр трубы, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона ХВС 1 (п. Тельмана) |  |  |  |  |
| 2 | В.У.1 | 1ВК1 | 51,2 | 0,15 | ПВХ |
| 3 | 1ВК1 | п. Тельмана, 7 | 57,6 | 0,1 | ПВХ |
| 4 | 1ВК1 | 1ВК2 | 206,2 | 0,1 | ПВХ |
| 5 | 1ВК2 | п. Тельмана, 5 к1 | 20,4 | 0,1 | ПВХ |
| 6 | 1ВК2 | 1ВК3 | 73,4 | 0,1 | ПВХ |
| 7 | 1ВК3 | п. Тельмана, 11 к1 | 16,3 |  | ПВХ |
| 8 | 1ВК3 | 1ВК4 | 41,3 | 0,1 | ПВХ |
| 9 | 1ВК4 | п. Тельмана, 11 | 30,3 | 0,1 | ПВХ |
| 10 | 1ВК4 | 1ВК5 | 80,6 | 0,1 | ПВХ |
| 11 | 1ВК1 | 1ВК6 | 215,7 | 0,1 | ПВХ |
| 12 | 1ВК6 | п. Тельмана, 7 к1 | 18,2 |  | ПВХ |
| 13 | 1ВК6 | 1ВК7 | 108,2 | 0,1 | ПВХ |
| 14 | 1ВК7 | п. Тельмана, 7 к1 | 20,5 |  | ПВХ |
| 15 | 1ВК7 | 1ВК5 | 19,2 | 0,1 | ПВХ |
| 16 | 1ВК5 | п. Тельмана, 9 | 51,1 | 0,1 | ПВХ |
| 17 | В.У.1 | 1ВК8 | 211,7 | 0,15 | Чугун |
| 18 | 1ВК8 | п. Тельмана, 54 | 14,7 |  | Чугун |
| 19 | 1ВК8 | 1ВК9 | 40,1 | 0,15 | Чугун |
| 20 | 1ВК9 | п. Тельмана, 2 | 8,4 |  | Чугун |
| 21 | 1ВК9 | 1ВК10 | 33,3 | 0,15 | Чугун |
| 22 | 1ВК10 | п. Тельмана, 4 | 9,5 |  | Чугун |
| 23 | 1ВК10 | 1ВК11 | 30,7 | 0,15 | Чугун |
| 24 | 1ВК11 | п. Тельмана, 8 | 13,4 |  | Чугун |
| 25 | 1ВК11 | 1ВК12 | 136,3 | 0,15 | Чугун |
| 26 | 1ВК14 | п. Тельмана, 12 | 61 | 0,1 | Чугун |
| 27 | 1ВК12 | 1ВК15 | 42,2 | 0,1 | Чугун |
| 28 | 1ВК15 | 1ВК14а | 12,7 | 0,1 | ПВХ |
| 29 | 1ВК14 | 1ВК16 | 26,8 | 0,1 | Чугун |
| 30 | 1ВК16 | п. Тельмана, 10 | 56,3 |  | Чугун |
| 31 | 1ВК16 | 1ВК17 | 46,5 | 0,1 | Чугун |
| 32 | 1ВК17 | п. Тельмана, 20 | 20,7 |  | Чугун |
| 33 | 1ВК17 | п. Тельмана, 18 | 32 |  | Чугун |
| 34 | 1ВК17 | 1ВК18 | 55,6 | 0,1 | Чугун |
| 35 | 1ВК18 | п. Тельмана, 22 | 49 |  | Чугун |
| 36 | 1ВК18 | 1ВК19 | 39,8 | 0,1 | Чугун |
| 37 | 1ВК19 | п. Тельмана, 14а | 21,1 |  | Чугун |
| 38 | 1ВК19 | 1ВК20 | 51,6 | 0,1 | Чугун |
| 39 | 1ВК20 | п. Тельмана, 3 | 36,8 | 0,1 | Чугун |
| 40 | 1ВК20 | 1ПГ1 | 10,6 | 0,1 | Чугун |
| 41 | 1ПГ1 | п. Тельмана, 24 | 11,1 | 0,1 | Чугун |
| 42 | 1ВК15 | 1ВК21 | 53,1 | 0,15 | Чугун |
| 43 | 1ВК21 | п. Тельмана, 14 | 16,9 |  | Чугун |
| 44 | 1ВК21 | 1ВК22 | 44,8 | 0,15 | Чугун |
| 45 | 1ВК22 | 1ВК23 | 56 | 0,1 | Чугун |
| 46 | 1ВК23 | 1ВК24 | 28,4 | 0,1 | Чугун |
| 47 | 1ВК23 | 1ВК25 | 26,1 | 0,1 | Чугун |
| 48 | 1ВК24 | п. Тельмана, 50 | 46 | 0,1 | Чугун |
| 49 | 1ВК24 | 1ВК26 | 67 | 0,1 | Чугун |
| 50 | 1ВК26 | 1ВК27 | 39,1 | 0,1 | Чугун |
| 51 | 1ВК27 | п. Тельмана, 15 | 11 | 0,1 | Чугун |
| 52 | 1ВК27 | п. Тельмана, 17 | 93,1 | 0,1 | Чугун |
| 53 | 1ВК26 | п. Тельмана, 13 | 6,5 | 0,1 | Чугун |
| 54 | 1ВК24 | п. Тельмана, 27 | 6,6 | 0,1 | Чугун |
| 55 | 1ВК25 | п. Тельмана, 25 | 4,4 | 0,1 | Чугун |
| 56 | 1ВК25 | 1ВК28 | 85 | 0,1 | Чугун |
| 57 | 1ВК28 | п. Тельмана, 23 к1 | 55,2 | 0,1 | Чугун |
| 58 | 1ВК28 | п. Тельмана, 23 | 7,2 | 0,1 | Чугун |
| 59 | 1ВК28 | 1ВК29 | 14,5 | 0,1 | Чугун |
| 60 | 1ВК29 | Пекарня | 752,6 | 0,1 | Чугун |
| 61 | 1ВК29 | п. Тельмана, 21 | 10,4 | 0,1 | Чугун |
| 62 | 1ВК28 | 1ВК30 | 88,7 | 0,1 | Чугун |
| 63 | 1ВК30 | п. Тельмана, 21 | 37,3 | 0,1 | Чугун |
| 64 | 1ВК30 | п. Тельмана, 19 | 11,6 | 0,1 | Чугун |
| 65 | 1ВК22 | 1ВК31 | 61,1 | 0,15 | Чугун |
| 66 | 1ВК31 | п. Тельмана, 16 | 13,7 |  | Чугун |
| 67 | В.У.1 | 1ВК32 | 127,9 | 0,15 | Чугун |
| 68 | 1ВК32 | п. Тельмана, 42 | 79,3 | 0,1 | Чугун |
| 69 | 1ВК32 | 1ВК33 | 155,2 | 0,15 | Чугун |
| 70 | 1ВК33 | 1ПГ2 | 59,6 | 0,15 | Чугун |
| 71 | 1ПГ2 | 1ВК34 | 25,5 | 0,15 | Чугун |
| 72 | 1ВК34 | п. Тельмана, 36 | 19 |  | Чугун |
| 73 | 1ВК34 | п. Тельмана, 38 | 22,3 |  | Чугун |
| 74 | 1ВК34 | 1ВК35 | 138,3 | 0,15 | Чугун |
| 75 | 1ВК35 | п. Тельмана, 38 | 13,2 |  | Чугун |
| 76 | 1ВК35 | 1ВК36 | 24,4 | 0,15 | Чугун |
| 77 | 1ВК36 | п. Тельмана, 44 | 11,4 |  | Чугун |
| 78 | 1ВК36 | 1ПГ3 | 63,3 | 0,15 | Чугун |
| 79 | 1ПГ3 | 1ВК36а | 60 | 0,15 | Чугун |
| 80 | 1ПГ4 | п. Тельмана, 48 | 22,9 |  | Чугун |
| 81 | 1ВК37 | 1ПГ4 | 17,2 | 0,15 | Чугун |
| 82 | 1ВК37 | на котельную | 158,5 | 0,15 | Чугун |
| 83 | 1ВК33 | 1ВК38 | 175,3 | 0,15 | Чугун |
| 84 | 1ВК38 | 1ВК39 | 51,9 | 0,15 | Чугун |
| 85 | 1ВК39 | п. Тельмана, 34 | 8,6 |  | Чугун |
| 86 | 1ВК39 | 1ВК40 | 25,2 | 0,15 | Чугун |
| 87 | 1ВК40 | п. Тельмана, 32 к2 | 5,4 |  | Чугун |
| 88 | 1ВК40 | 1ВК41 | 66,2 | 0,15 | Чугун |
| 89 | 1ВК41 | п. Тельмана, 32 к1 | 5 |  | Чугун |
| 90 | 1ВК41 | 1ВК41а | 73,8 | 0,15 | Чугун |
| 91 | 1ВК42 | п. Тельмана, 30 | 15,1 |  | Чугун |
| 92 | 1ВК42 | 1ВК43 | 27,4 | 0,15 | Чугун |
| 93 | 1ВК43 | п. Тельмана, 52 | 58,7 | 0,1 | Чугун |
| 94 | 1ВК43 | 1ВК43а | 31,5 | 0,15 | Чугун |
| 95 | 1ПГ5 | п. Тельмана, 26 | 71,5 | 0,1 | Чугун |
| 96 | 1ВК38 | 1ВК44 | 328,3 | 0,15 | Чугун |
| 97 | 1ПГ6 | 1ПГ7 | 96 | 0,15 | Чугун |
| 98 | 1ВК44 | 1ПГ6 | 143,4 | 0,15 | Чугун |
| 99 | 1ВК14а | 1ВК14 | 52,6 | 0,1 | Чугун |
| 100 | 1ВК14а | п. Тельмана, 18а | 14,6 |  | Чугун |
| 101 | 1ВК14 | п. Тельмана, 10а | 17,2 |  | Чугун |
| 102 | 1ВК36а | 1ВК37 | 100 | 0,15 | Чугун |
| 103 | 1ВК36а | п. Тельмана, 6 | 11 | 0,1 | Чугун |
| 104 | 1ВК39 | 1ВК45 | 53,1 | 0,1 | Чугун |
| 105 | 1ВК45 | п. Тельмана, 40 | 21,1 | 0,1 | Чугун |
| 106 | 1ВК45 | п. Тельмана, Д/С | 16,4 | 0,1 | Чугун |
| 107 | 1ВК43а | 1ПГ5 | 98,4 | 0,15 | Чугун |
| 108 | 1ВК43а | п. Тельмана, 28 | 16,8 |  | Чугун |
| 109 | 1ВК41а | 1ВК42 | 55 | 0,15 | Чугун |
| 110 | 1ВК41а | п. Тельмана, нов. стр. | 55,6 |  |  |
| 111 | 1ПГ6 | п. Тельмана, 46 | 23,1 |  | Чугун |
| 112 | 1ВК44 | 1ЗУ6 | 209,3 |  | Чугун |
| 113 | 1ВК44 | ЗАО "Племхоз имени Тельмана" | 868 | 0,1 | Чугун |
| 114 | К1 В2 | ИЖС «Волков лес», ул. Колпинская | 606,74 | 0,1 | Пластмасс |
| 115 | В2 К3 | ИЖС «Волков лес», ул. Колпинская | 530,47 | 0,1 | Пластмасс |
| 116 | В3 дом 33 | ИЖС «Волков лес», ул. Колпинская | 343,42 | 0,063 | Пластмасс |
| 117 | К2В17 | ИЖС «Волков лес», ул. Колпинская | 281,22 | 0,1 | Пластмасс |
| 118 | В12 д.1 | ИЖС «Волков лес», ул. Луговая | 289,9 | 0,063 | Пластмасс |
| 119 | В12 д.15 | ИЖС «Волков лес», ул. Луговая | 199,19 | 0,063 | Пластмасс |
| 120 | В17 В16 | ИЖС «Волков лес», ул. Полевая | 120 | 0,1 | Пластмасс |
| 121 | В17 д.2 | ИЖС «Волков лес», ул. Полевая | 387,83 | 0,063 | Пластмасс |
| 122 | В16 д.12 | ИЖС «Волков лес», ул. Полевая | 120 | 0,063 | Пластмасс |
| 123 | В16 В19 | ИЖС «Волков лес», ул. Полевая | 123 | 0,1 | Пластмасс |
| 124 | В19 д.14 | ИЖС «Волков лес», ул. Центральная | 313 | 0,063 | Пластмасс |
| 125 | В19 д.2 | ИЖС «Волков лес», ул. Центральная | 271 | 0,063 | Пластмасс |
| 126 | В19 В20 | ИЖС «Волков лес», ул. Центральная | 242 | 0,1 | Пластмасс |
| 127 | д.2 В20 | ИЖС «Волков лес», ул. Железнодорожная | 262 | 0,063 | Пластмасс |
| 128 | В20 д.16 | ИЖС «Волков лес», ул. Железнодорожная | 355 | 0,063 | Пластмасс |
| 129 | В20 В24 | ИЖС «Волков лес», ул. Железнодорожная | 205 | 0,1 | Пластмасс |
| 130 | В24 д.2 | ИЖС «Волков лес», ул. Зеленая | 399 | 0,063 | Пластмасс |
| 131 | В24 В42 | ИЖС «Волков лес», ул. Зеленая | 915 | 0,1 | Пластмасс |
| 132 | В42 дом34 | ИЖС «Волков лес», ул. Зеленая | 142 | 0,063 | Пластмасс |
| 133 | В42 В34 | ИЖС «Волков лес», ул. Зеленая | 160 | 0,1 | Пластмасс |
| 134 | В34 д.18 | ИЖС «Волков лес», ул. Железнодорожная | 180 | 0,063 | Пластмасс |
| 135 | В34 д.34 | ИЖС «Волков лес», ул. Железнодорожная | 490 | 0,063 | Пластмасс |
| 136 | В34 В32 | ИЖС «Волков лес», ул. Железнодорожная | 123 | 0,1 | Пластмасс |
| 137 | В32 д.2 | ИЖС «Волков лес», ул. Садовая | 444 | 0,063 | Пластмасс |
| 138 | В32 д.24 | ИЖС «Волков лес», ул. Садовая | 186 | 0,063 | Пластмасс |
| 139 | В32 В25 | ИЖС «Волков лес», ул. Садовая | 221 | 0,1 | Пластмасс |
| 140 | В25 В26 | ИЖС «Волков лес», ул. Полевая | 30 | 0,1 | Пластмасс |
| 141 | В25д.38 | ИЖС «Волков лес», ул. Полевая | 295 | 0,063 | Пластмасс |
| 142 | В26 д.18 | ИЖС «Волков лес», ул. Полевая | 498 | 0,063 | Пластмасс |
| 143 | В26 В4 | ИЖС «Волков лес», ул. Полевая | 161 | 0,1 | Пластмасс |
| 144 | В4 д.39 | ИЖС «Волков лес», ул. Луговая | 446 | 0,063 | Пластмасс |
| 145 | В4 д.16 | ИЖС «Волков лес», ул. Луговая | 340 | 0,063 | Пластмасс |
| 146 | В3 В4 | ИЖС «Волков лес», ул. Луговая | 147 | 0,1 | Пластмасс |
| 147 | Общая протяжённость, пог. км |  | 17,33867 |  |  |
| 148 | Технологическая зона ХВС 3 (п. Войскорово, д. Ям-Ижора, д. Пионер) |  |  |  |  |
| 149 | БНВ2 | В.У.2 | 65,7 | 0,2 | Чугун |
| 150 | В.У.2 | 2ВК1 | 810,4 | 0,065 | Чугун |
| 151 | 2ВК1 | 2ВК2 | 24,4 | 0,032 | Чугун |
| 152 | 2ВК2 | 2ВК6 | 123,9 | 0,032 | Чугун |
| 153 | 2ВК3 | д. Ям-Ижора, 25 | 115,9 | 0,032 | Чугун |
| 154 | 2ВК4 | 2ВК3 | 24,5 | 0,032 | Чугун |
| 155 | 2ВК5 | 2ВК4 | 32,7 | 0,032 | Чугун |
| 156 | 2ВК6 | 2ВК5 | 26,5 | 0,032 | Чугун |
| 157 | 2ВК3 | д. Ям-Ижора, 15 | 27,7 | 0,032 |  |
| 158 | 2ВК4 | д. Ям-Ижора, 13 | 29,3 | 0,032 |  |
| 159 | 2ВК5 | д. Ям-Ижора, 11 | 31,6 | 0,032 |  |
| 160 | 2ВК6 | д. Ям-Ижора, 9 | 29,2 | 0,032 |  |
| 161 | 2ВК1 | 2ВК7 | 134,2 | 0,05 | Чугун |
| 162 | 2ВК7 | 2ВК8 | 76,5 | 0,05 | Чугун |
| 163 | 2ВК8 | 2ВК9 | 20,9 | 0,05 | Чугун |
| 164 | 2ВК9 | 2ВК10 | 71,7 | 0,05 | Чугун |
| 165 | 2ВК10 | 2ВК11 | 31,9 | 0,05 | Чугун |
| 166 | 2ВК11 | 2ВК12 | 106,9 | 0,05 | Чугун |
| 167 | 2ВК12 | д. Ям-Ижора, 16а | 60,5 | 0,05 | Чугун |
| 168 | 2ВК12 | д. Ям-Ижора, 14а | 14,3 |  | Чугун |
| 169 | 2ВК12 | д. Ям-Ижора, 24 | 31,1 |  | Чугун |
| 170 | 2ВК9 | 2ВК13 | 160,8 | 0,05 | Чугун |
| 171 | 2ВК8 | 2ВК15 | 55,3 | 0,05 | Чугун |
| 172 | 2ВК15 | 2ВК14 | 158,1 | 0,05 | Чугун |
| 173 | 2ВК15 | 2ВК16 | 88,3 | 0,05 | Чугун |
| 174 | 2ВК16 | 2ВК17 | 115,2 | 0,05 | Чугун |
| 175 | 2ВК17 | д. Ям-Ижора, ул. Павловская 34 | 58,7 | 0,05 |  |
| 176 | 2ВК16 | 2ВК19 | 99,5 | 0,05 | Чугун |
| 177 | 2ВК19 | 2ВК20 | 17,5 | 0,05 | Чугун |
| 178 | 2ВК20 | д. Ям-Ижора, ул. Павловская 10 | 25,1 |  |  |
| 179 | 2ВК20 | 2ВК21 | 51,8 | 0,05 | Чугун |
| 180 | 2ВК21 | д. Ям-Ижора, ул. Павловская 6 | 19 |  |  |
| 181 | 2ВК21 | 2ВК22 | 22,2 | 0,05 | Чугун |
| 182 | 2ВК22 | д. Ям-Ижора, ул. Павловская 4 | 19,8 |  |  |
| 183 | 2ВК22 | 2ВК23 | 13,9 | 0,05 | Чугун |
| 184 | 2ВК23 | д. Ям-Ижора, ул. Павловская 2 | 19,6 |  |  |
| 185 | 2ВК23 | д. Ям-Ижора, ш. Московское 21 | 113,1 | 0,05 |  |
| 186 | 2ВК13 | 2ВК24 | 353,2 | 0,032 | Чугун |
| 187 | 2ВК24 | д. Ям-Ижора, ш. Московское 20 | 11,8 | 0,032 |  |
| 188 | 2ВК24 | 2ВК25 | 31,4 | 0,032 | Чугун |
| 189 | 2ВК25 | д. Ям-Ижора, ш. Московское 18 | 11,1 | 0,032 |  |
| 190 | 2ВК25 | 2ВК26 | 21,5 | 0,032 | Чугун |
| 191 | 2ВК26 | д. Ям-Ижора, ш. Московское 16 | 20,4 | 0,032 |  |
| 192 | 2ВК26 | 2ВК27 | 19,6 | 0,032 | Чугун |
| 193 | 2ВК27 | д. Ям-Ижора, ш. Московское 14 | 12,8 | 0,032 |  |
| 194 | 2ВК27 | 2ВК28 | 19 | 0,032 | Чугун |
| 195 | 2ВК28 | д. Ям-Ижора, ш. Московское 12 | 22,6 | 0,032 |  |
| 196 | 2ВК28 | 2ВК29 | 22,2 | 0,032 | Чугун |
| 197 | 2ВК29 | д. Ям-Ижора, ш. Московское 10 | 19 | 0,032 |  |
| 198 | 2ВК29 | 2ВК30 | 24,6 | 0,032 | Чугун |
| 199 | 2ВК30 | д. Ям-Ижора, ш. Московское 8 | 12 | 0,032 |  |
| 200 | 2ВК30 | 2ВК31 | 30,4 | 0,032 | Чугун |
| 201 | 2ВК31 | д. Ям-Ижора, ш. Московское 6 | 11,6 | 0,032 |  |
| 202 | 2ВК31 | 2ВК32 | 22,1 | 0,032 | Чугун |
| 203 | 2ВК32 | д. Ям-Ижора, ш. Московское б/н | 33,8 | 0,032 |  |
| 204 | 2ВК32 | 2ВК33 | 10,4 | 0,032 | Чугун |
| 205 | 2ВК33 | д. Ям-Ижора, ш. Московское 4 | 15,7 | 0,032 |  |
| 206 | 2ВК33 | д. Ям-Ижора, ш. Московское б/н | 63,9 | 0,032 |  |
| 207 | БНВ4 | БНВ2 | 997,5 | 1,2 |  |
| 208 | БНВ4 | В.У.4 | 20 |  |  |
| 209 | 3ВК1 | 3ВК2 | 144,3 | 0,1 | Чугун |
| 210 | 3ВК2 | п. Войскорово, ферма | 567,9 | 0,1 | Чугун |
| 211 | 3ВК2 | 3ВК2а | 162,3 | 0,08 | Чугун |
| 212 | 3ВК3 | д. Пионер, ООО "ТРАКТ" | 279,7 | 0,032 | ПНД |
| 213 | 3ВК3 | Вод. кол. 1 | 128,4 | 0,07 | Чугун |
| 214 | 3ВК4 | 3ВК5 | 81,1 | 0,2 | Чугун |
| 215 | 3ВК5 | 3ПГ3 | 87,5 |  | Чугун |
| 216 | 3ВК4 | 3ВК4а | 77,6 |  | Чугун |
| 217 | 3ВК5 | 3ВК5а | 56,2 | 0,2 | Чугун |
| 218 | 3ВК6 | 3ВК7 | 59,4 |  | Чугун |
| 219 | 3ВК7 | п. Войскорово, 2а (магазин) | 33,3 |  | Чугун |
| 220 | 3ВК7 | 3ПГ4 | 67,3 |  | Чугун |
| 221 | 3ВК7 | п. Войскорово, 8 | 8 |  | Чугун |
| 222 | 3ВК6 | 3ВК6а | 58,6 | 0,2 | Чугун |
| 223 | 3ВК8 | п. Войскорово, 7 | 50,6 |  | Чугун |
| 224 | 3ВК8 | 3ВК9 | 120,9 | 0,2 | Чугун |
| 225 | 3ВК9 | 3ВК10 | 60,4 |  | Чугун |
| 226 | 3ВК10 | п. Войскорово, 4 | 27,8 |  | Чугун |
| 227 | 3ВК10 | 3ВК11 | 63 |  | Чугун |
| 228 | 3ВК11 | п. Войскорово, 5 | 55,3 |  | Чугун |
| 229 | 3ВК11 | п. Войскорово, 6 | 50,5 |  | Чугун |
| 230 | 3ВК9 | 3ВК9а | 121,3 | 0,2 | Чугун |
| 231 | 3ВК14 | 3ВК13 | 184 | 0,08 | Сталь |
| 232 | 3ВК14 | 3ПГ2 | 274,5 | 0,1 | Чугун |
| 233 | 3ВК15 | 3ЗУ4 | 58,8 | 0,1 | Чугун |
| 234 | 3ВК15 | 3ПГ1 | 80,8 | 0,1 | Чугун |
| 235 | 3ВК1 | 3ВК4 | 630,1 | 0,2 | Чугун |
| 236 | 2ВК7 | п. Ям-Ижора, 30 | 15,6 |  |  |
| 237 | 3ПГ1 | п. Ям-Ижора, Шашлычная | 440,9 |  | пластмасс |
| 238 | 3ПГ2 | 3ВК14а | 80,9 |  | Чугун |
| 239 | Вод. кол. 1 | Вод. кол. 2 | 191,7 | 0,07 | Чугун |
| 240 | Вод. кол. 2 | Вод. кол. 3 | 64,9 | 0,07 | Чугун |
| 241 | 3ВК4а | п. Войскорово, 9 | 48,7 |  | Чугун |
| 242 | 3ВК4а | п. Войскорово, 10 | 9 |  | Чугун |
| 243 | 3ВК5а | 3ВК6 | 53,6 | 0,2 | Чугун |
| 244 | 3ВК5а | п. Войскорово, 2 | 18,5 |  | Чугун |
| 245 | 3ВК6а | 3ВК8 | 67,4 | 0,2 | Чугун |
| 246 | 3ВК6а | п. Войскорово, 3 | 20,4 |  | Чугун |
| 247 | 3ПГ3 | п. Войскорово, 3 (Школа) | 22,3 |  | Чугун |
| 248 | 3ПГ4 | п. Войскорово, 11 (Дет. сад) | 31,6 |  | Чугун |
| 249 | 3ВК12 | На дачные дома | 130,8 | 0,08 | Чугун |
| 250 | 3ВК14а | 3ВК15 | 40,1 | 0,1 | Чугун |
| 251 | 3ВК14а | 3ПГ5 | 21,8 | 0,1 | Чугун |
| 252 | 2ВК2 | 2ВК34 | 186,6 | 0,05 | ПВХ |
| 253 | 2ВК34 | п. Ям-Ижора, кафе | 10,4 | 0,05 | ПВХ |
| 254 | 3ВК1а | 3ВК1 | 222,1 | 0,2 | Чугун |
| 255 | 3ВК1а | п. Войскорово, КОС | 620,9 | 0,08 |  |
| 256 | 3ВК2а | 3ВК3 | 120,8 | 0,08 |  |
| 257 | 3ВК2а | ОАО «БалтикаСпецТяж» | 139,9 | 0,065 |  |
| 258 | 3ВК12 | 3ВК12а | 304,5 | 0,2 | Чугун |
| 259 | 3ВК12а | п. Войскорово, Котельная ИТЦ | 45,5 |  | Чугун |
| 260 | 3ВК12а | 3ВК12в | 145,1 | 0,15 | Чугун |
| 261 | 3ВК12в | п. Войскорово, склад | 17,6 |  | Чугун |
| 262 | 3ВК12в | 3ВК12г | 45,5 | 0,15 | Чугун |
| 263 | 3ВК12г | 3ВК12д | 220,7 | 0,15 | Чугун |
| 264 | 3ВК12д | 3ВК12е | 90,9 | 0,1 | Чугун |
| 265 | 3ВК12е | 3ВК12г | 150,3 | 0,15 | Чугун |
| 266 | 3ВК12е | п. Войскорово, площадка ИТЦ | 117,7 | 0,1 | Чугун |
| 267 | 3ВК12д | 3ВК13 | 109,8 | 0,1 | Чугун |
| 268 | 3ВК13 | 3ВК13а | 132,3 | 0,1 | Чугун |
| 269 | 3ВК13а | 3ВК13б | 590,7 | 0,1 | Чугун |
| 270 | 3ВК12а | 3ВК12в | 154,1 | 0,1 | Чугун |
| 271 | 3ВК12в | 3ВК12ж | 51 | 0,1 | Чугун |
| 272 | 3ВК12ж | 3ВК12д | 225,3 | 0,1 | Чугун |
| 273 | 3ВК12ж | 3ВК12д | 236,9 | 0,1 | Чугун |
| 274 | 3ВК9а | 3ВК12 | 175,8 | 0,2 | Чугун |
| 275 | 3ВК9а | п. Войскорово, блочно-модульная котельная | 38,4 |  | Чугун |
| 276 | 3ВК13б | 3ВК14 | 754,5 | 0,1 | Чугун |
| 277 | 3ВК13б | на ГРС шоссейная | 454,5 | 0,05 | ПНД |
| 278 | 3ВК15 | 3ВК16 | 167,5 | 0,1 |  |
| 279 | 3ВК16 | п. Ям-Ижора, склад Магнит | 321,2 | 0,1 |  |
| 280 | 3ВК16 | п. Ям-Ижора, склад Магнит | 309,7 | 0,1 |  |
| 281 | Общая протяжённость, пог. км |  | 15,7 |  |  |
| 282 | Технологическая зона ХВС 2 (п. Тельмана, мкр. 1) |  |  |  |  |
| 283 | 4ЗУ1 | п. Тельмана, Д/С №61 | 220,2 | 0,1 | Пластмасс |
| 284 | 4ЗУ2 | п. Тельмана, Д/С №61 | 210,8 | 0,1 | Пластмасс |
| 285 | 4ЗУ3 | 4ВК1 | 45,3 | 0,3 | Пластмасс |
| 286 | 4ВК1 | 4ВК2 | 34,7 | 0,3 | Пластмасс |
| 287 | 4ВК2 | 4ВК3 | 109 | 0,3 | Пластмасс |
| 288 | 4ВК3 | 4ВК4 | 30,3 | 0,3 | Пластмасс |
| 289 | 4ВК4 | 4ВК5 | 83,3 | 0,3 | Пластмасс |
| 290 | 4ВК5 | 4ВК6 | 71,9 | 0,3 | Пластмасс |
| 291 | 4ВК6 | 4ВК7 | 101,4 | 0,3 | Пластмасс |
| 292 | 4ВК7 | 4ВК8 | 167,3 | 0,3 | Пластмасс |
| 293 | 4ВК8 | 4ВК9 | 79,9 | 0,3 | Пластмасс |
| 294 | 4ВК9 | 4ВК10 | 179 | 0,3 | Пластмасс |
| 295 | 4ВК10 | 4ВК11 | 292,7 | 0,3 | Пластмасс |
| 296 | 4ВК11 | 4ВК12 | 106,1 | 0,3 | Пластмасс |
| 297 | 4ВК12 | 4ЗУ4 | 140,9 | 0,3 | Пластмасс |
| 298 | 4ЗУ6 | 4ВК13 | 54,4 | 0,3 | Пластмасс |
| 299 | 4ВК13 | 4ВК14 | 35 | 0,3 | Пластмасс |
| 300 | 4ВК14 | 4ВК15 | 100 | 0,3 | Пластмасс |
| 301 | 4ВК15 | 4ВК16 | 34,6 | 0,3 | Пластмасс |
| 302 | 4ВК16 | 4ВК17 | 79 | 0,3 | Пластмасс |
| 303 | 4ВК17 | 4ВК18 | 74,6 | 0,3 | Пластмасс |
| 304 | 4ВК18 | 4ВК19 | 99,6 | 0,3 | Пластмасс |
| 305 | 4ВК19 | 4ВК20 | 169,8 | 0,3 | Пластмасс |
| 306 | 4ВК20 | 4ВК21 | 69,2 | 0,3 | Пластмасс |
| 307 | 4ВК21 | 4ВК22 | 472,2 | 0,3 | Пластмасс |
| 308 | 4ВК22 | 4ВК23 | 103,4 | 0,3 | Пластмасс |
| 309 | 4ВК23 | 4ЗУ7 | 144,8 | 0,3 | Пластмасс |
| 310 | 4ВК23 | 4ВК24 | 75,6 | 0,25 | Пластмасс |
| 311 | 4ВК24 | 4ВК25 | 8,8 | 0,25 | Пластмасс |
| 312 | 4ВК25 | 4ВК26 | 51,6 | 0,25 | Пластмасс |
| 313 | 4ВК26 | 4ВК35 | 274,9 | 0,2 | Пластмасс |
| 314 | 4ВК27 | 4ВК38 | 94 | 0,2 | Пластмасс |
| 315 | 4ВК28 | 4ВК29 | 116,5 | 0,2 | Пластмасс |
| 316 | 4ВК29 | 4ВК26 | 194,4 | 0,2 | Пластмасс |
| 317 | 4ВК28 | 4ВК30 | 85,9 | 0,2 | Пластмасс |
| 318 | 4ВК30 | 4ЗУ8 | 24,2 | 0,2 | Пластмасс |
| 319 | 4ЗУ9 | 4ЗУ10 | 96,6 | 0,2 | Пластмасс |
| 320 | 4ЗУ11 | 4ЗУ12 | 96,9 | 0,2 | Пластмасс |
| 321 | 4ВК12 | 4ВК31 | 77,1 | 0,25 | Пластмасс |
| 322 | 4ВК31 | 4ВК32 | 17,2 | 0,25 | Пластмасс |
| 323 | 4ВК32 | 4ВК33 | 52,2 | 0,25 | Пластмасс |
| 324 | 4ВК33 | 4ВК34 | 278,9 | 0,2 | Пластмасс |
| 325 | 4ВК35 | 4ВК27 | 162,4 | 0,2 | Пластмасс |
| 326 | 4ВК34 | 4ВК36 | 212,8 | 0,2 | Пластмасс |
| 327 | 4ВК36 | 4ВК37 | 51,1 | 0,2 | Пластмасс |
| 328 | 4ВК38 | 4ВК28 | 36,9 | 0,2 | Пластмасс |
| 329 | 4ВК37 | 4ВК39 | 26,6 | 0,2 | Пластмасс |
| 330 | 4ВК39 | 4ЗУ13 | 115,6 | 0,2 | Пластмасс |
| 331 | 4ВК39 | 4ВК40 | 119,8 | 0,2 | Пластмасс |
| 332 | 4ВК40 | 4ВК33 | 177,3 | 0,2 | Пластмасс |
| 333 | 4ВК13 | п. Тельмана, 1 | 26 | 0,1 | Пластмасс |
| 334 | 4ВК1 | п. Тельмана, 1 | 34,6 | 0,1 | Пластмасс |
| 335 | 4ВК14 | п. Тельмана, 1 | 26,9 | 0,1 | Пластмасс |
| 336 | 4ВК2 | п. Тельмана, 1 | 35,4 | 0,1 | Пластмасс |
| 337 | 4ВК15 | п. Тельмана, 2 | 25,3 | 0,1 | Пластмасс |
| 338 | 4ВК3 | п. Тельмана, 2 | 29,3 | 0,1 | Пластмасс |
| 339 | 4ВК16 | п. Тельмана, 2 | 19,8 | 0,1 | Пластмасс |
| 340 | 4ВК4 | п. Тельмана, 2 | 31,5 | 0,1 | Пластмасс |
| 341 | 4ВК17 | п. Тельмана, 3 | 24,8 | 0,1 | Пластмасс |
| 342 | 4ВК5 | п. Тельмана, 3 | 29,8 | 0,1 | Пластмасс |
| 343 | 4ВК18 | п. Тельмана, 3 | 24,8 | 0,1 | Пластмасс |
| 344 | 4ВК6 | п. Тельмана, 3 | 30,4 | 0,1 | Пластмасс |
| 345 | 4ВК19 | п. Тельмана, 5 | 22,4 | 0,1 | Пластмасс |
| 346 | 4ВК7 | п. Тельмана, 5 | 27,9 | 0,1 | Пластмасс |
| 347 | 4ВК8 | п. Тельмана, 7 | 12,6 | 0,1 | Пластмасс |
| 348 | 4ВК20 | п. Тельмана, 7 | 9,9 | 0,1 | Пластмасс |
| 349 | 4ВК30 | п. Тельмана, стр. здание | 27,2 | 0,1 | Пластмасс |
| 350 | 4ВК10 | п. Тельмана, 1 | 49,6 | 0,15 | Пластмасс |
| 351 | 4ВК11 | п. Тельмана, 1 | 47,3 | 0,1 | Пластмасс |
| 352 | 4ВК22 | п. Тельмана, 1 | 57,5 | 0,1 | Пластмасс |
| 353 | 4ВК31 | п. Тельмана, 4 | 25,2 | 0,1 | Пластмасс |
| 354 | 4ВК24 | п. Тельмана, 4 | 26,8 | 0,1 | Пластмасс |
| 355 | 4ВК25 | п. Тельмана, 6 | 27,4 | 0,1 | Пластмасс |
| 356 | 4ВК32 | п. Тельмана, 6 | 29,8 | 0,1 | Пластмасс |
| 357 | 4ВК35 | п. Тельмана, 5 | 36,4 | 0,1 | Пластмасс |
| 358 | 4ВК34 | п. Тельмана, 5 | 33,1 | 0,1 | Пластмасс |
| 359 | 4ВК36 | п. Тельмана, 3 к1 | 75,6 |  | Пластмасс |
| 360 | 4ВК38 | п. Тельмана, 3 к1 | 50,9 | 0,25 | Пластмасс |
| 361 | 4ВК37 | п. Тельмана, 3 к1 | 64,2 |  | Пластмасс |
| 362 | 4ВК40 | п. Тельмана, 3 | 24,5 |  | Пластмасс |
| 363 | 4ВК29 | п. Тельмана, 3 | 24,6 |  | Пластмасс |
| 364 | Общая протяжённость, пог. км |  | 6,8 |  |  |

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

На сегодняшней день одной из основных проблем централизованного водоснабжения является высокий износ оборудования и сетей водоснабжения в границах технологических зон ХВС 1 и 3 (зона эксплуатационный ответственности АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал»). Ситуация усугубляется тем, что в данных зонах система водоснабжения тупиковая, а наличие больших протяжённостей сетей с высоким износом позволяет говорить о низкой надёжности систем в целом.

На части технологической зоны №1 (ИЖС «Волков лес») отсутствует единый поставщик, в качестве поставщика на данную часть МО Тельмановское сельское поселение может выступать как МУП «Водоканал Тельмана», так и АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал».( расположение сетей и их параметры приведены в Приложении 1).

В технологической зоне ХВС 1 и 3 требуется перекладка участков сетей на больший диаметр, так как имеющиеся сети уже не позволяют в полном объёме обеспечить водой существующих потребителей, не говоря уже о подключении новых.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Расположение объектов централизованных систем горячего водоснабжения на территории МО Тельмановское сельское поселение можно разделить на две технологические зоны:

Технологическая зона ГВС п. Тельмана охватывает старую и новую части поселка Тельмана. Централизованным источником теплоснабжения являются котельные Колпинская–1 и Колпинская-2, расположенные на территории посёлка. Так же от данных источников осуществляется централизованное теплоснабжение г. Колпино, к сетям которого подключен микрорайон 1 п. Тельмана. Система теплоснабжения закрытая – четырёхтрубная от центральных тепловых пунктов.

Технологическая зона ГВС п. Войскорово охватывает части поселка Войскорово. Централизованным источником ГВС является блочно-модульная котельная, расположенная на территории посёлка. Система теплоснабжения закрытая – четырёхтрубная от котельной.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Исходя из географического положения территории МО Тельмановское сельское поселение не относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Прокладка водопроводной сети производиться в подземном исполнении ниже глубины промерзания и с использованием утепляющих материалов.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

На территории МО Тельмановское сельское поселение в границах технологической зоны ХВС 1 и 3 на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения владеет администрация поселения, объекты водоснабжения находятся в эксплуатации АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал».

В границах технологической зоны ХВС 2, охватывающей микрорайон 1, объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности застройщика. Сегодня происходит этап передачи внешних инженерных сетей в эксплуатацию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажной показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определёны в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образования.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем  на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

- федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

- результаты проведенного энергетического обследования и программы энергосбережения, разработанной для организаций коммунальной структуры;

- проектная и исполнительная документация, а так же другая информация запрашиваемая согласно опросным формам.

Аспекты развития централизованного водоснабжения

Необходимость развития, модернизация или замена объектов централизованной системы водоснабжения в МО Тельмановское сельское поселение первоочерёдно обусловлена повышенным физическим и моральным износом системы коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым демографическим ростом численности населения, развитием социально-бытовой и производственной инфраструктуры.

Согласно Генеральному плану МО Тельмановское сельское поселение увеличение численности населения к 2027 г. согласно Генеральному плану составит в 1,46 раза от уровня 2016 года, а к 2037 – 2,08 раза от уровня 2016 года. Помимо этого до 2037 года рекомендуется ввод объектов представленных в таблице 8.

Таблица 8 Планируемые к вводу объекты на территории МО Тельмановское сельское поселение

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электро- газо- и водоснабжения населения, водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Объект электроснабжения | Электроснабжение потребителей планируемой жилой застройки | Первая очередь Мощность трансформаторной подстанции - в соответствии с расчетными нагрузками |  | Охранная зона, размер 3 м |
| 2. | Воздушные линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 10 кВ | Объект электроснабжения | Электроснабжение потребителей планируемой жилой застройки | Расчетный срок Протяженность около 3,5 км | п Тельмана | Охранная зона, размер 10 м |
| 3. | Межпоселковый газопровод | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой застройки | Расчетный срок Протяженность около 13,8 км | Территория МО Тельмановское СП (к населенным пунктам: п. Тельмана, п. Войскорово, д. Ям-Ижора, д. Пионер) | Охранная зона, по 3 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м |
| 4. | Распределительный газопровод с газорегуляторными пунктами | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой застройки | Расчетный срок Протяженность около 1,7 км | п. Войскорово | Охранная зона, размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м - с противоположной стороны) |
| 5. | Распределительный газопровод с газорегуляторными пунктами | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой застройки | Расчетный срок Протяженность около 4,4 км | п. Тельмана | Охранная зона, размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м - с противоположной стороны) |
| 6. | Водопроводные сети | Объект водоснабжения | Водоснабжение потребителей планируемой жилой застройки | Первая очередь Протяженность около 4,4 км | п. Тельмана | Санитарно-защитные полосы водоводов, размер не менее 10 м |
| 7. | Насосная станция с накопительными резервуарами | Объект водоснабжения | Водоснабжение потребителей планируемой жилой застройки | Расчетный срок Производительность - в соответствии с расчетными нагрузками | п. Тельмана | Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, размер не менее 30 м |
| 8. | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Объект водоотведения | Водоотведение от планируемой жилой застройки | Первая очередь Протяженность около 4,4 км | п. Тельмана | Охранная зона, размер 5 м |
| 9. | Канализационная насосная станция | Объект водоотведения | Водоотведение от планируемой жилой застройки | Первая очередь Расчетная производительность очистных сооружений не менее 700 куб. м/сут | п. Войскорово | Санитарно-защитная зона, размер 20 м |
| 10. | Канализационная насосная станция | Объект водоотведения | Водоотведение от планируемой жилой застройки | Первая очередь Расчетная производительность очистных сооружений не менее 700 куб. м/сут | п. Тельмана | Санитарно-защитная зона, размер 20 м |
| 11. | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков (локальные очистные сооружения) | Объект водоотведения | Прием и очистка хозяйственно-бытовых и ливневых стоков до нормируемых параметров | Первая очередь Биологические очистные сооружения, расчетная производительность очистных сооружений не менее 700 куб. м/сут | п. Войскорово | Санитарно-защитная зона, размер 20 м |
| 12. | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков (локальные очистные сооружения) | Объект водоотведения | Прием и очистка хозяйственно-бытовых и ливневых стоков до нормируемых параметров | Первая очередь Биологические очистные сооружения, расчетная производительность очистных сооружений не менее 700 куб. м/сут | п. Тельмана | Санитарно-защитная зона, размер 20 м |
| Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Улично-дорожная сеть (улицы, дороги, проезды) | Автомобильные дороги местного значения | Подключение существующей и планируемой жилой застройки к улично-дорожной сети | Первая очередь Протяженность около 12,8 км | п. Тельмана | Установление не требуется |
| 14. | Парковка (стоянка транспортных средств) | Объект транспортной инфраструктуры | Обеспечение населения закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей | Первая очередь закрытые и открытые автостоянки - общее количество 8270 машино-мест Расчетный срок закрытые и открытые автостоянки - общее количество 11737 машино-мест | п. Тельмана | Санитарные разрывы, размер в соответствии с действующим законодательством |
| 15. | Тротуары и пешеходные дорожки, велопешеходные дорожки за пределами проезжей части улиц и дорог | Объект транспортной инфраструктуры | Обеспечение безопасности дорожного движения, связей жилой застройки с объектами массового посещения | Первая очередь Протяженность около 4,1 км | п. Тельмана | Установление не требуется |
| 16. | Тротуары и пешеходные дорожки, велопешеходные дорожки за пределами проезжей части улиц и дорог | Объект транспортной инфраструктуры | Обеспечение безопасности дорожного движения, связей жилой застройки с объектами массового посещения | Первая очередь Протяженность около 1,72 км | д. Ям-Ижора | Установление не требуется |
| 17. | Мостовое сооружение через реку Ижора | Объект транспортной инфраструктуры | Обеспечение транспортной доступности существующей и планируемой жилой застройки | Расчетный срок С тротуаром, ширина моста: Г-(12,75+С+12,75), протяженность около 60 м | п. Войскорово | Установление не требуется |
| 18. | Мостовое сооружение через реку Ижора | Объект транспортной инфраструктуры | Обеспечение транспортной доступности существующей и проектируемой жилой застройки | Расчетный срок С тротуаром, ширина моста: Г-(12,75+С+12,75), протяженность около 90 м | п. Тельмана | Установление не требуется |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Плоскостные спортивные сооружения с искусственным покрытием | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение населения объектами физической культуры и массового спорта | Плоскостные спортивные сооружения с искусственным покрытием Первая очередь 40724 кв. м Расчетный срок 57796 кв. м | п. Тельмана | Установление не требуется |
| 20. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение населения объектами физической культуры и массового спорта с транспортной доступностью до 30 минут | Первая очередь 7309 кв. м пола Расчетный срок 10374 кв. м пола | п. Тельмана | Установление не требуется |
| 21. | Плавательный бассейн | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение населения объектами физической культуры и массового спорта с транспортной доступностью до 30 минут | Первая очередь 1566 кв. м зеркала воды Расчетный срок 2223 кв. м зеркала воды | п. Тельмана | Установление не требуется |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Дом культуры | Объект культурно-досугового назначения | Обеспечение населения объектами культуры и искусства | Первая очередь Общее количество мест - 1253 мест Расчетный срок Общее количество мест - 1778 мест | п. Тельмана | Установление не требуется |
| 23. | Библиотека | Объект культурно-досугового назначения | Библиотечное обслуживание населения | Первая очередь общее количество мест - 84 места Расчетный срок Общее количество мест - 119 мест | п. Тельмана | Установление не требуется |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Кладбище традиционного захоронения | Объект в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | Обеспечение мест захоронения | Площадь к концу расчетного срока 10,56 га | В юго-восточной части поселения, вблизи п. Тельмана | Санитарно-защитная зона, размер 50 м |

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО Тельмановское сельское поселение.

Исходя из Генерального плана, следует выделить один предполагаемый сценарий (вариант) развития. В соответствии с предполагаемым сценарием развития муниципального образования, прогнозная численность населения к 2027г. составит 20,8 тыс. чел., к 2037г. – 29,6 тыс. чел. Помимо этого, в перспективе, необходимо учесть строительство социальных и производственных объектов (таблица 8). Которые, в большей мере, могут повлиять на рост объёма потребления воды в дальнейшем. (значения суточных объёмов приведены с учётом повышающих коэффициентов для III и IV климатических районов).

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Затраты по системам ХВС и объёмы потребления ГВС для каждой эксплуатационной зоны МО Тельмановское сельское поселение приведены в таблице ниже.

Таблица 9 Общий баланс ресурса в 2018 году

| Наименование затрат | Единица измерения | 2018 год | Соотношение между величинами |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал» (тех. зона ХВС 1 и 3, тех. зона ГВС 1 и 2) |  |  |  |
| Вода питьевого качества |  |  |  |
| В сеть подано воды, из них: | тыс. м3 | 644,3375 | - |
| Собственные нужды |  | - | - |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 128,8675 | 20 % от отпуска в сеть |
| Реализация товарной воды, |  | 515,47 | 65 % от отпуска в сеть |
| в том числе на нужды ГВС |  | 37,3864 | - |
| Горячая вода |  |  |  |
| Реализация товарной воды | тыс. м3 | 172,559 |  |
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (тех. зона ХВС 2, тех. зона ГВС 1) |  |  |  |
| Вода питьевого качества |  |  |  |
| В сеть подано воды, из них: | тыс. м3 | 407,065 | - |
| Собственные нужды |  | - | - |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 40,7327 | 10 % от отпуска в сеть |
| Реализация товарной воды |  | 366,333 | - |
| Горячая вода |  |  |  |
| Реализация товарной воды | тыс. м3 | 144,333 | - |

Данные указаны в соответствии с полученными фактическими показателями от ресурсоснабжающих организаций.

Рисунок 3 Баланс поднятой воды по эксплуатационным зонам

Согласно приказу Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли.

Из рисунков выше видно, что наибольшие потери воды (20 %) наблюдаются в зоне эксплуатационной ответственности АО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал. Связано это, прежде всего с высоким износом сетей в данных технологических зонах.

Централизованная подача и реализация технической воды на территории МО Тельмановское сельское поселение не производится.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В соответствии с СП 31.13330.201 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и фактическими данными распределение затрат потребленной воды (подача) по всем технологическим зонам происходил следующим образом:

Таблица 10 Распределение фактических затрат воды за 2018 год

| Наименование территории (тех. зон) с централизованным холодным водоснабжением | Единица измерения | 2018 год | Минимальное потребление в сутки | Максимальное потребление в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевого качества |  |  |  |  |
| Всего: | м3 | 1439762 | 2761,18 | 5127,87 |
| п. Тельмана (тех. зона ХВС 1) |  | 658404 | 1262,72 | 2344,95 |
| п. Тельмана (тех. зона ХВС 3) |  | 407037 | 780,60 | 1449,75 |
| п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора (тех. зона ХВС 2), в том числе |  | 374322 | 717,87 | 1333,18 |
| на нужды ГВС в п. Войскорово (тех. зона ГВС 2) |  | 48722 | 93,38 | 173,54 |
| Горячая вода |  |  |  |  |
| Всего: | м3 | 369014 | 707,65 | 1314,32 |
| п. Тельмана (тех. зона ГВС 1) |  | 369014 | 707,65 | 1314,32 |
| ИТОГО ПО НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ (ХВС+ГВС) |  |  |  |  |
| п. Тельмана | м3 | 1434454 | 2750,97 | 5109,01 |
| п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора |  | 374322 | 717,87 | 1333,18 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества в МО Тельмановское сельское поселение происходит следующим образом:

Таблица 11 Баланс водопотребления по группам в 2018 году

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Тельмановское с.п., всего: | п. Тельмана, тех. зона ХВС 1 | п. Тельмана, тех. зона ХВС 3 | п. Войскорово | д. Пионер | д. Ям-Ижора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | - | 0 |  |  |
| Население |  | 578,9 | 578,9 | 249,3 | 99,9 | 4,8 | 7,8 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 6,9 | 4,5 | - | 1,7 | - | - |
| Прочие организации |  | 296,0 | 98,2 | - | 81,4 | 8,2 | 20,0 |
| Итого |  | 881,8 | 403,2 | 249,3 | 183,0 | 13,0 | 27,9 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс. м3 | 313,5 | 189,7 | 123,9 | - | - | - |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - |
| Прочие организации |  | 43,1 | 1,2 | - | - | - | - |
| Итого |  | 316,7 | 192,8 | 123,9 | - | - | - |

Рисунок 4 Структура холодного водопотребления по группам потребителей МО Тельмановское сельское поселение

Из данных рисунка 4 видно, что большая часть затрат холодной и горячей воды от полезного отпуска приходится на население, что составляет порядка 66 % от общего количества потребленной воды. Следует сказать, что горячая вода на нужды ГВС в п. Войскорово поступает от сети водоснабжения посёлка и заложена в статье затрат питьевой воды для прочих потребителей (ресурсоснабжающая организация).

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 11.02.13 №25 (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 № 180, от 30.05.2014 № 201, от 06.08.2014 № 353, с изм., внесенными Решением Ленинградского областного суда от 02.10.2013 № 3-47/2013) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению:

Таблица 12 Нормативы потребления по холодному и горячему водоснабжению

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления, куб. м/чел. в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 |  |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Дома без ванн, с водопроводом, газоснабжением, без централизованной канализации | 5,23 |  |  |
| 7 | Дома без ванн, с водопроводом, без централизованной канализации | 4,28 |  |  |
| 8 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 |  |  |
| 9 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 10 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

Исходя из приведённой таблицы средняя норма потребления для многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением (и без централизованного горячего водоснабжения), с водопроводом и канализацией составляет 8,49 м3/чел. в месяц. Для домов с водопользованием из уличных водоразборных колонок норма потребления составляет 1,30 м3/чел. в месяц. Средний фактический расход холодной воды в населённых пунктах за 2018 год составил:

Таблица 13 Среднемесячный фактический расход воды на нужды населения, м3/чел

| Потребление населения на нужды: | п. Тельмана, тех. зона ХВС 1 | п. Тельмана, тех. зона ХВС 3 | п. Войскорово | д. Пионер | д. Ям-Ижора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 8,07 | 4,68 | 4,66 | 2,65 | 2,52 |
| ГВС | 2,64 | 2,33 | - | - | - |
| Всего | 10,71 | 7,01 | 4,66 | 2,65 | 2,52 |

Как видно из таблицы среднемесячный расход воды населением ниже нормативного. Стоит иметь ввиду, что рассчитанная величина является средней статистической по всему населению, которое охвачено централизованными системами в населённых пунктах.

Средний норматив потребления холодной воды на общедомовые нужды составляет 0,09 м3 на человека в месяц или 3 литра воды на человека в сутки.

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

На сегодняшний день на территории МО Тельмановское сельское поселение коллективными (общедомовыми) приборами учёта многоквартирных домов (МКД) оборудовано:

Таблица 14 Оснащённость общедомовыми приборами учёта

| Показатель | Всего | п. Тельмана | п. Войскорово | д. Пионер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество МКД, шт. | 69 | 53 | 9 | 7 |
| Установлено общедомовых приборов учёта ХВС, шт. | 75 | 75 | - | - |
| Необходимо установить приборов учёта ХВС, шт. | 41 | 25 | 9 | 7 |
| Установлено общедомовых приборов учёта ГВС, шт. | 52 | 52 | - | - |

Оснащённость приборами учёта объектов бюджетной сферы составляет:

Таблица 15 Наличие приборов учёта ХВС на объектах бюджетной сфере

| № п/п | Перечень объектов | Количество установленных приборов учёта ХВС, шт. | Количество вводов, которые необходимо оборудовать, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ ДОД «Тельмановская детская школа искусств», п. Тельмана, д. 2 и д. 4 | 2 | - |
| 2 | МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида п. Тельмана», п. Тельмана, д.52, филиал (д. 9 корпус 1) | 2 | - |
| 3 | МКОУ «Тельмановская СОШ», п. Тельмана, д. 7 | 1 | - |
| 4 | МКДОУ № 20 «Детский сад п. Войскорово», п. Войскорово, д. 11 | 1 | - |
| 5 | МКОУ «Войскоровская средняя общеобразовательная школа», п. Войскорово, д. 3 | 1 | - |
| 6 | МКУ «Тельмановский сельский дом культуры», п. Тельмана, д. 50 | Располагается в здании администрации | - |
| 7 | Администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, п. Тельмана, д. 50 | 1 | - |
| 8 | Врачебная амбулатория п. Тельмана ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 5 | 1 | - |

Н/Д – данные не предоставлены

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения выполняется для каждой технологической зоны на основании статических данных за 2018 год в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 и с учётом возможного максимального отклонения расходов воды в сутки. Так как в каждой технологической зоне действие источников водоснабжения распространяются за пределы этих зон и за пределы муниципального образования в целом, невозможно оценить резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения.

Таблица 16 Резервы и дефициты системы водоснабжения за 2018 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Всего | п. Тельмана, тех. зона ХВС 1 | п. Тельмана, тех. зона ХВС 3 | п. Войскорово | д. Пионер | д. Ям-Ижора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, в том числе: | м3/ сут | 5158,0 | 2348,5 | 2091,1 | 618,2 | 49,8 | 50,3 |
| Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 4298,3 | 1957,1 | 1742,6 | 515,2 | 41,5 | 41,9 |
| Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы |  | 859,7 | 391,5 | 348,5 | 103,1 | 8,3 | 8,4 |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса |  | 6705,3 | 3053,0 | 2718,5 | 933,8 |  |  |
|  | м3/ час | 538,4 | 231,6 | 220,8 | 86,1 |  |  |
| Максимальная производительность водозабора |  | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (дефицит «-») производительности источников |  | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная производительность водопроводных очистных сооружений | м3/ сут | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (дефицит «-») производительности очистных сооружений |  | - | - | - | - | - | - |

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

На основании описанного предполагаемого варианта развития и текущего объёма потребления спрогнозировано потребление (полезный отпуск) воды питьевого качества на перспективу до 2037 года:

Таблица 17 Перспективное потребление на основании текущих затрат

| Наименование | Ед. изм. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2030г. | 2037г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий полезный отпуск по системам централизованного холодного водоснабжения всего, из них: | тыс. м3 | 881,80 | 883,5 | 928,9 | 974,3 | 1019,7 | 1065,1 | 1110,5 | 1155,9 | 1201,3 | 1246,7 | 1292,1 | 1769,4 |
| п. Тельмана |  | 652,5 | 653,8 | 687,4 | 721,0 | 754,6 | 788,2 | 821,8 | 855,4 | 889,0 | 922,6 | 956,2 | 1309,4 |
| п. Войскорово |  | 183,0 | 183,4 | 192,8 | 202,2 | 211,7 | 221,1 | 230,5 | 239,9 | 249,4 | 258,8 | 268,2 | 367,3 |
| д. Пионер |  | 13,0 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 15,0 | 15,7 | 16,4 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,0 | 26,1 |
| д. Ям-Ижора |  | 17,9 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 21,6 | 22,5 | 23,5 | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 35,9 |
| Прирост потребления по отношению к базовому году |  | - | 1,73 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 477,26 |

На основании описанного предполагаемого варианта развития и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 спрогнозировано потребление (полезный отпуск) воды питьевого качества на перспективу до 2037 года:

Таблица 18 Потребление воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85

| Наименование | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2030 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий полезный отпуск по системам централизованного холодного водоснабжения всего, из них: | тыс. м3 | 853,1 | 925,5 | 997,9 | 1070,3 | 1142,8 | 1215,2 | 1287,6 | 1360,0 | 1432,4 | 1504,8 | 1624,3 | 1903,2 |
| п. Тельмана |  | 1014,6 | 1100,8 | 1186,9 | 1273,0 | 1359,2 | 1445,3 | 1531,4 | 1617,5 | 1703,7 | 1789,8 | 1931,9 | 2263,6 |
| п. Войскорово |  | 118,4 | 128,4 | 138,5 | 148,5 | 158,6 | 168,6 | 178,7 | 188,8 | 198,8 | 208,9 | 225,4 | 264,1 |
| д. Пионер |  | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 16,0 | 18,8 |
| д. Ям-Ижора |  | 18,0 | 19,6 | 21,1 | 22,6 | 24,1 | 25,7 | 27,2 | 28,7 | 30,3 | 31,8 | 34,3 | 40,2 |
| Прирост потребления по отношению к базовому году |  | - | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 87,92 | 205,16 |

При анализе двух таблиц наблюдается не соответствие фактических показателей полезного отпуска за 2018 год и показателей рассчитанных по расчётно-нормативной документации. Фактическое потребление (полезный отпуск) выше расчётного менее чем на 5%, что является свойственным отклонением.

Расчетное значение вырастет за счет подключения новых абонентов, которые потребление которых снизиться относительно текущих значений потребления абонентами.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Расположение объектов централизованных систем горячего водоснабжения на территории МО Тельмановское сельское поселение можно разделить на две технологические зоны:

Технологическая зона ГВС п. Тельмана охватывает старую и новую части п. Тельмана. Централизованным источником теплоснабжения являются котельные Колпинская–1 и Колпинская-2, расположенные на территории посёлка. Так же от данных источников осуществляется централизованное теплоснабжение г. Колпино, к сетям которого подключен микрорайон 1 п. Тельмана. Система теплоснабжения закрытая – четырёхтрубная от центральных тепловых пунктов.

Технологическая зона ГВС п. Войскорово охватывает части п. Войскорово. Централизованным источником ГВС является блочно-модульная котельная, расположенная на территории посёлка. Система теплоснабжения закрытая – четырёхтрубная от котельной.

Население, не охваченное централизованными системами ГВС, использует индивидуальные водогрейные нагреватели.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Для расчёта ожидаемого потребления (полезный отпуск) горячей и холодной воды приняты во внимание текущие затраты.

Таблица 19 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Наименование | ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2030 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевого качества, | тыс. м3 | 881,80 | 883,50 | 928,90 | 974,30 | 1019,70 | 1065,10 | 1110,50 | 1155,90 | 1201,30 | 1246,70 | 1292,10 | 1769,40 |
| Горячая вода |  | 356,60 | 366,88 | 377,16 | 387,43 | 397,71 | 407,98 | 418,26 | 428,53 | 438,81 | 629,04 | 678,99 | 795,55 |
| Итого |  | 1238,40 | 1250,38 | 1306,06 | 1361,73 | 1417,41 | 1473,08 | 1528,76 | 1584,43 | 1640,11 | 1875,74 | 1971,09 | 2564,95 |

Исходя из предполагаемого пути развития, ожидаемый объём потребления питьевой воды может увеличиться в 2,07 раза к 2037 году, что будет обусловлено изменением численности населения и развитием объектов социального значения.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории МО Тельмановское сельское поселение в 2018 году наблюдалось потребление только горячей воды и воды питьевого качества в общем объёме:

Таблица 20 Структура потребления воды за 2018 год

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Всего: | п. Тельмана, тех. зона ХВС 1 | п. Тельмана, тех. зона ХВС 3 | п. Войскорово | д. Пионер | д. Ям-Ижора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее потребление воды питьевого качества (полезный отпуск), | тыс. м3 | 881,80 | 421,19 | 308,88 | 124,68 | 8,61 | 18,44 |
| в том числе на нужды ГВС |  | 37,2 | - | - | 37,2 | - | - |
| Общее потребление горячей воды (полезный отпуск) |  | 281,7 | 171,5 | 110,2 | - | - | - |
| Итого |  | 1163,50 | 592,69 | 419,08 | 161,88 | 8,61 | 18,44 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Исходя из сведений о потреблении и прогноза развития МО Тельмановское сельское поселение произведена оценка изменения объёмов полезно отпущенной воды по группам абонентов и других затрат.

Таблица 21 Баланс полезно отпущенной воды

| Наименование | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2030 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий полезный отпуск: | тыс. м3 | 881,80 | 883,5 | 928,9 | 974,3 | 1019,7 | 1065,1 | 1110,5 | 1155,9 | 1201,3 | 1246,7 | 1292,1 | 1769,4 |
| Население |  | 781,86 | 783,40 | 823,65 | 863,91 | 904,16 | 944,42 | 984,67 | 1024,93 | 1065,18 | 1105,44 | 1145,69 | 1568,86 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 13,74 | 13,77 | 14,48 | 15,19 | 15,89 | 16,60 | 17,31 | 18,02 | 18,72 | 19,43 | 20,14 | 27,58 |
| Прочие организации |  | 86,20 | 86,37 | 90,80 | 95,24 | 99,68 | 104,12 | 108,56 | 112,99 | 117,43 | 121,87 | 126,31 | 172,96 |

л

Рисунок 5 Структурный баланс полезной отпущенной горячей воды и воды питьевого качества в 2018 г. и в 2037 г.

Из структуры распределения затрат видно, что основной рост потребления воды к 2037 году придётся на население. Значительный рост доли затрат к 2037 году может наблюдаться за счёт бюджетных потребителей.

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Вода питьевого качества

Перспективные показатели потерь были скорректированы в соответствии с реализаций запланированных мероприятий из раздела 4 и прогнозируемого полезного отпуска в перспективе.

Таблица 22 Фактические и перспективные балансы отпуска воды питьевого качества в сеть

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2030 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тельмановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть: | тыс. м3/год | 1231,97 | 1175,87 | 1216,77 | 1256,14 | 1293,95 | 1330,23 | 1364,96 | 1398,15 | 1429,79 | 1459,89 | 1969,03 |
| Общий полезный отпуск |  | 883,53 | 928,93 | 974,33 | 1019,73 | 1065,13 | 1110,53 | 1155,94 | 1201,34 | 1246,74 | 1292,14 | 1769,39 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 348,43 | 246,94 | 242,44 | 236,40 | 228,82 | 219,69 | 209,02 | 196,81 | 183,05 | 167,75 | 199,63 |
|  | % | 28,28% | 26,58% | 24,88% | 23,18% | 21,48% | 19,78% | 18,08% | 16,38% | 14,68% | 12,98% | 11,28% |
|  | м3/сут | 954,61 | 676,53 | 664,22 | 647,68 | 626,90 | 601,90 | 572,67 | 539,21 | 501,52 | 459,60 | 546,94 |
| п. Тельмана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть: | тыс. м3/год | 1158,28 | 1217,38 | 1276,48 | 1335,58 | 1394,68 | 1453,78 | 1512,88 | 1571,98 | 1631,08 | 1728,60 | 1956,17 |
| Общий полезный отпуск |  | 701,68 | 737,73 | 773,79 | 809,84 | 845,90 | 881,96 | 918,01 | 954,07 | 990,12 | 1026,18 | 1405,20 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 215,30 | 117,79 | 117,63 | 116,59 | 115,01 | 112,08 | 108,52 | 125,05 | 138,79 | 121,88 | 136,81 |
|  | % | 18,59% | 9,68% | 9,22% | 8,73% | 8,25% | 7,71% | 7,17% | 7,95% | 8,51% | 7,05% | 6,99% |
|  | м3/сут | 589,86 | 322,71 | 322,27 | 319,42 | 315,09 | 307,06 | 297,33 | 342,60 | 380,24 | 333,91 | 374,83 |
| п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть: | тыс. м3/год | 271,15 | 279,54 | 287,58 | 295,11 | 301,89 | 308,35 | 314,06 | 305,38 | 295,11 | 305,85 | 418,82 |
| Общий полезный отпуск |  | 181,86 | 191,20 | 200,55 | 209,89 | 219,23 | 228,58 | 237,92 | 247,27 | 256,61 | 265,96 | 364,19 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 133,13 | 129,15 | 124,81 | 119,81 | 113,81 | 107,62 | 100,50 | 71,76 | 44,27 | 45,88 | 62,82 |
|  | % | 49,10% | 46,20% | 43,40% | 40,60% | 37,70% | 34,90% | 32,00% | 23,50% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
|  | м3/сут | 364,75 | 353,82 | 341,95 | 328,25 | 311,81 | 294,84 | 275,34 | 196,61 | 121,28 | 125,69 | 172,12 |

Данные по неучтенным расходам и потерям в сетях ГВС отсутствуют.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

По рассмотрению предыдущих разделов составлен общий баланс водоснабжения по муниципальному образованию с разделением по технологическим зонам и группам абонентов. На основании анализа объёмов потребления воды и фактических объёмов отведённых стоков оценён возможный баланс отведённых стоков в перспективе.

Таблица 23 Общий баланс по муниципальному образованию

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2030 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тельмановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подано воды | тыс. м3 | 1231,97 | 1175,87 | 1216,77 | 1256,14 | 1293,95 | 1330,23 | 1364,96 | 1398,15 | 1429,79 | 1459,89 | 1969,03 |
| Общий полезный отпуск |  | 883,53 | 928,93 | 974,33 | 1019,73 | 1065,13 | 1110,53 | 1155,94 | 1201,34 | 1246,74 | 1292,14 | 1769,39 |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 348,43 | 246,94 | 242,44 | 236,4 | 228,82 | 219,69 | 209,02 | 196,81 | 183,05 | 167,75 | 199,63 |
|  | % | 28,28% | 26,58% | 24,88% | 23,18% | 21,48% | 19,78% | 18,08% | 16,38% | 14,68% | 12,98% | 11,28% |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация товарной воды: | тыс. м3 | 399,02 | 453,84 | 506,72 | 559,24 | 609,45 | 658,61 | 714,37 | 765,48 | 817,91 | 882,18 | 1031,73 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Согласно сведениям раздела 3.6 и данным по изменению реализации воды в населённых пунктах составлен прогноз расходов питьевой воды с учётом возможной часовой неравномерности водопотребления. Так как в каждой технологической зоне ХВС действие источников водоснабжения распространяются за пределы этих зон и за пределы муниципального образования в целом, невозможно оценить резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения в перспективе.

Таблица 24 Перспективный анализ резервов и дефицитов системы водоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2030 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса | м3/ сут | 3854,93 | 4182,16 | 4509,40 | 4836,63 | 5163,84 | 5491,07 | 5818,30 | 6145,53 | 6472,77 | 6800,00 | 7340,00 | 8600,00 |
|  | м3/ час | 160,62 | 174,26 | 187,89 | 201,53 | 215,16 | 228,79 | 242,43 | 256,06 | 269,70 | 283,33 | 305,83 | 358,33 |
| п. Тельмана – эксплуатационная зона АО «ЛОКС» филиал «Тосненский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса | м3/ сут | 1907,45 | 2069,37 | 2231,29 | 2393,21 | 2555,11 | 2717,03 | 2878,95 | 3040,86 | 3202,78 | 3364,70 | 3631,90 | 4255,35 |
|  | м3/ час | 79,48 | 86,22 | 92,97 | 99,72 | 106,46 | 113,21 | 119,96 | 126,70 | 133,45 | 140,20 | 151,33 | 177,31 |
| Максимальная производительность водозабора |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (дефицит «-») мощности водозабора |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Тельмана - эксплуатационная зона ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса | м3/ сут | 1345,12 | 1459,30 | 1573,48 | 1687,67 | 1801,84 | 1916,02 | 2030,21 | 2144,39 | 2258,57 | 2372,75 | 2561,18 | 3000,84 |
|  | м3/ час | 56,05 | 60,80 | 65,56 | 70,32 | 75,08 | 79,83 | 84,59 | 89,35 | 94,11 | 98,86 | 106,72 | 125,03 |
| Максимальная производительность водозабора |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (дефицит «-») мощности водозабора |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора - эксплуатационная зона АО «ЛОКС» филиал «Тосненский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса | м3/ сут | 602,35 | 653,4866 | 704,6185 | 755,7505 | 806,8782 | 858,0102 | 909,1421 | 960,2741 | 1011,406 | 1062,538 | 1146,916 | 1343,798 |
|  | м3/ час | 25,10 | 27,23 | 29,36 | 31,49 | 33,62 | 35,75 | 37,88 | 40,01 | 42,14 | 44,27 | 47,79 | 55,99 |
| Максимальная производительность водозабора |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (дефицит «-») мощности водозабора |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

По состоянию на 2019 год организациями наделенными статусом гарантирующего поставщика холодного водоснабжения на территории МО Тельмановское сельское поселение являются МУП «Водоканал Тельмана» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для повышения надёжности и качества предоставляемых услуг, а так же выполнения требований современного законодательства РФ и достижения целевых показателей предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Замена ветхих участков сетей водоснабжения в МО Тельмановское сельское поселение (срок реализации 2019-2027 г.);

- Строительство и перекладка сетей водоснабжения в МО Тельмановское сельское поселение (срок реализации 2019-2037 г.);

- Установка общедомовых приборов учёта (срок реализации не определён).

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

По оценкам текущего состояния системы водоснабжения в соответствии с предполагаемы вариантов развития на территории МО Тельмановское сельское поселение рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

1. Замена ветхих участков сетей водоснабжения МО Тельмановское сельское поселение

На сегодняшней день одной из основных проблем централизованного водоснабжения является высокий износ оборудования и сетей в границах технологических зон ХВС 1 и 3 (зона эксплуатационный ответственности МУП «Водоканал Тельмана»). В соответствии со средним износом сетей водоснабжения предлагается до 2027 года произвести замену части участков водопровода на трубы ПНД того же диаметра. В связи с тем, что более детальная информация по износу каждого участка сетей отсутствует, затраты на проведения данных мероприятий определялись для основного проложенного условного диаметра равному 200 мм.

Таблица 25 Расчёт затрат на проведение мероприятий

| Показатель | Всего | п. Тельмана |  | п. Войскорово, д. Пионер, д Ям-Ижора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона эксплуатационной ответственности | - | МУП «Водоканал Тельмана» | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | МУП «Водоканал Тельмана» |
| Общая протяжённость, пог. км | 9,8 | 4,3 | Н/Д | 5,5 |
| Средний износ, % | - | 70-80 % | - | 70-80 % |
| Замене подлежит, пог. км | 6,0 | 2,6 | - | 3,4 |
| Общие затраты на замену, тыс. руб. | 25800 | 11180 | - | 14620 |

2. Строительство и перекладка сетей водоснабжения в МО Тельмановское сельское поселение

В границах технологической зоны ХВС 1 и 3 система водоснабжения тупиковая. Наличие больших протяжённостей сетей с высоким износом позволяет говорить о низкой надёжности систем в целом. Проложенные диаметры на многих участках сетей на фоне быстроразвивающейся жилой и социальной инфраструктуры уже не позволяют присоединять новых потребителей. В связи с вышеизложенным для обеспечения существующих и перспективных потребителей надёжным и качественным водоснабжением на территории поселения первоочерёдно необходимо предусмотреть следующий план мероприятий:

Таблица 26 Перечень состава работ необходимых мероприятий

| № | Перечень работ | Протяжённость, км | Условный диаметр трубы, мм | Оценочные затраты, тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка сети от промплощадки п. Войскорово до д. Ям-Ижора вдоль автодороги до пересечения с Московским шоссе с переподключением существующих потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство участка сети условным диаметром 200 мм от промплощадки п. Войскорово до д. Ям-Ижора вдоль автодороги до пересечения с Московским шоссе протяжённостью около 2 км с переподключением существующих потребителей | 2,0 | 200 | 11180 | 2020 г. |
| 2 | Закольцовка систем водоснабжения п. Тельмана, д. Ям-Ижора и п. Войскорово (объединение тех. зона ХВС 1 и 3) |  |  |  |  |
| 2.1 | Перекладки трубопровода по ул. Тельмана от точки присоединения к БНВ через водомерный узел 1 до дома 16 на 300 условный диаметр приблизительной протяжённостью 745 м | 0,75 | 300 | 4238 | 2021-2022 г. |
| 2.2 | Строительства водопровода от ул. Тельмана д.16 до БНВ (место установки водомерного узла 2) прохождением вдоль ул. Тельмана до д. Ям-Ижора и далее по направлению существующего водопровода общей протяжённостью 5,2 км (за исключением участка описанного в п. 1.1) | 5,2 | 300 | 38194 | 2030-2037 г. |
| 3 | Закольцовка системы водоснабжения в п. Тельмана |  |  |  |  |
| 3.1 | Перекладки трубопровода по ул. Красноборская от водомерного узла 1 до дома 46 со 150 условного диаметра на 200 приблизительной протяжённостью 787 м | 0,79 | 200 | 3397 | 2025 г. |
| 3.2 | Строительства участка водопровода от ул. Тельмана д.16 до ул. Красноборская условным диаметром 200 протяжённостью 827 м | 0,83 | 200 | 4640 | 2025 г. |
| 4 | Закольцовка системы водоснабжения в д. Ям-Ижора |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительства участка сети вдоль Московского шоссе условным диаметром 100 протяжённостью приблизительно 711 метров | 0,71 | 100 | 1200 | 2019 г. |

Вышеизложенные мероприятия схематично приведены на рисунке в разделе 4.9.

Расчёт затрат выполнен с учётом стоимости материалов и монтажа ПНД труб, а так же стоимости проекта (для строительства).

Таблица 27 Средняя рыночная стоимость прокладки 1 пог. м труб ПНД

| Диаметр трубопровода | Стоимость прокладки 1 погонного метра, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без стоимости трубы и сварки стыков | Со стоимостью трубы и монтажом стыков |
| Д = 63 мм | от 700 | от 800 |
| Д = 110 мм | от 1 000 | от 1 300 |
| Д = 160 мм | от 1 700 | от 2 200 |
| Д = 225 мм | от 3 000 | от 4 300 |
| Д = 315 мм | от 4 000 | от 5 650 |
| Д = 400 мм | от 7 000 | от 10 350 |
| Д = 500 мм | от 8 000 | от 12 800 |
| Д = 630 мм | от 9 800 | от 17 200 |

Проведение данных мероприятий позволит не только повысить надёжность систем в целом, но и упростит обслуживание сетей, так как сегодня часть подаваемой воды проходит по транзитному водопроводу частных организаций. Помимо этого проведение данных мероприятий будет являться предпосылкой для развития МО Тельмановское сельское в  соответствии с Генеральным планом.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В перспективе для повышения надёжности системы водоснабжения и для обеспечения прогнозируемых расходов воды рассматриваются следующие мероприятия:

- Замена ветхих участков сетей водоснабжения в МО Тельмановское сельское поселение;

- Строительство и перекладка сетей водопровода в МО Тельмановское сельское поселение;

- Установка общедомовых приборов учёта;

- Демонтаж здания ВНС в поселке Тельмана и перенос прибора учета.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

На сегодняшний день на территории поселения отсутствуют объекты системы водоснабжения, которые первоочередно подлежат внедрению систем диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения.

Развитие данных систем на данных этапах пока не планируется.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На сегодняшний день на территории МО Тельмановское сельское поселение коллективными (общедомовыми) приборами учёта многоквартирных домов (МКД) оборудовано:

Таблица 28 Оснащённость общедомовыми приборами учёта

| Показатель | Всего | п. Тельмана | п. Войскорово | д. Пионер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество МКД, шт. | 69 | 53 | 9 | 7 |
| Установлено общедомовых приборов учёта ХВС, шт. | 75 | 75 | - | - |
| Необходимо установить приборов учёта ХВС, шт. | 41 | 25 | 9 | 7 |
| Установлено общедомовых приборов учёта ГВС, шт. | 52 | 52 | - | - |

Оснащённость приборами учёта объектов бюджетной сферы составляет:

Таблица 29 Наличие приборов учёта ХВС на объектах бюджетной сфере

| № | Перечень объектов | Количество установленных приборов учёта ХВС, шт. | Количество вводов, которые необходимо оборудовать, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ ДОД «Тельмановская детская школа искусств», п. Тельмана, д. 2 и д. 4 | 2 | - |
| 2 | МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида п. Тельмана», п. Тельмана, д.52, филиал (д. 9 к.1) | 2 | - |
| 3 | МКОУ «Тельмановская СОШ», п. Тельмана, д. 7 | 1 | - |
| 4 | МКДОУ № 20 «Детский сад п. Войскорово», п. Войскорово, д. 11 | 1 | - |
| 5 | МКОУ «Войскоровская средняя общеобразовательная школа», п. Войскорово, д. 3 | 1 | - |
| 6 | МКУ «Тельмановский сельский дом культуры», п. Тельмана, д. 50 | Располагается в здании администрации | - |
| 7 | Администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, п. Тельмана, д. 50 | 1 | - |
| 8 | Врачебная амбулатория п. Тельмана ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 5 | 1 | - |

Н/Д – данные не предоставлены

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Основные положения прокладки сетей

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водоводов в две или более линии, необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30 % расчетного расхода, на производственные нужды — по аварийному графику.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (расчетное время) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

- Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

- Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

- Клапанов для впуска и защемления воздуха;

- Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

- Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

- Компенсаторов;

- Монтажных вставок;

- Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

- Регуляторов давления;

- Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Перспективное строительство

В связи с запланированными мероприятиями в ближайшей перспективе возможно строительство новых сетей водоснабжения и перекладка существующих сетей в технологической зоне ХВС 1 и 3. Описание маршрутов приведено в разделе 4.2 и 4.9.

Так же в соответствии со строительством жилого сектора в микрорайоне 5 и завершением застройки микрорайона 1 в п. Тельмана в технологической зоне ХВС 2 будут развиты все системы коммунальной инфраструктуры, в том числе система водоснабжения, которую планируется подключить к распределительной сети г. Колпино.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В ближайшей перспективе размещения новых повысительных насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предвидеться.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Технологические зоны ХВС

С учётом имеющейся перспективы развития муниципального образования на основании размещения функциональных зон Генерального плана и рекомендуемых мероприятий расширение существующих технологических зон ХВС возможно согласно рисунку, представленному ниже.

Увеличение тех. зоны ХВС 2 уже запланировано в соответствии с этапами новой застройки микрорайона 5.

Объединение и увеличение тех. зон ХВС 1 и 3 (выделено красным цветом на рисунке 6) возможно только после проведения запланированных мероприятий. Проведение данных мероприятий должно дать развитие не только ещё неохваченным территориям муниципального образования, но и внутренним территориям населённых пунктов: п. Тельмана, п. Войскорово, д. Ям-Ижора.

Возможно образование новых технологических зон ХВС (выделено зелёным цветом на рисунке 6), которое может быть обусловлено застройкой (развитием) указанных территорий. Для данных зон развитие систем водоснабжения прежде всего определено наличием в непосредственной близости системы БНВ, обладающей значительным резервом ресурса на сегодняшний день, и наличием в непосредственной близости централизованной системы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; а так же составом функциональных зон перспективной застройки.

Следует отметить, что в соответствии с соглашением о замене сторон к договору о снятии технологических ограничений ООО «Гроннер Сервисез» планируется проектирование и строительство объектов системы водоснабжения с дальнейшим подключением их к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для обеспечения централизованным водоснабжением перспективных потребителей микрорайона жилой и общественно деловой застройки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, массив «Тельмана», участок «Мокколово» с кадастровым номером 47:26:0220001:408. Границы застраиваемого района находятся в черте северо-западной части МО Тельмановское сельское поселение (участок зелёного цвета на рисунке 6). Проектная нагрузка указанного района составляет в пределах 27,9 тыс. м3/сут.

Гарантирующими поставщиками воды питьевого качества на территории МО Тельмановское сельское поселение останутся МУП «Водоканал Тельмана») и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Рисунок 6 Границы возможных технологических зон централизованных систем ХВС на территории МО Тельмановское сельское поселение

Технологические зоны ГВС

Развитие тех. зоны системы ГВС в п. Тельмана в ближайшей перспективе, так же в основном определено этапами новой застройки микрорайона 5. В ближайшей перспективе возможно подключение новых МКД в южной части посёлка.

Большое развитие тех. зоны системы ГВС в п. Войскорово в ближайшей перспективе маловероятно.

Так же возможно развитие новых централизованных и индивидуальных технологических систем ГВС в районах новой перспективной застройки.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Текущее размещение объектов систем холодного приведено на рисунке 7. На рисунке, так же приведены участки сети, рекомендуемые к строительству и перекладки, в соответствии с мероприятиями раздела 4.2. Более детальная схема приведена в прилагаемых графических материалах и разработанной электронной модели системы водоснабжения. Сети водоснабжения нового застраиваемого микрорайона 5 п. Тельмана на сегодняшний день находятся на этапах проектирования.

На рисунке 8 приведено графическое изображение существующих и перспективных сетей в МО Тельмановское сельское поселение в соответствии с этапами развития Генерального плана муниципального образования. Следует сказать, что такое развитие систем ХВС возможно только в долгосрочной перспективе при существенном росте застраиваемых территорий муниципального образования и соответствующем внебюджетном инвестировании. По оценкам протяжённость нового проложенного водопровода до 2020 года составит около 40,6 км сетей, а к 2030 году – ещё 28,4 км (в этих данных не учтёно строительство внутриквартальных сетей).

Рисунок 7 Схема водоснабжения МО Тельмановское сельское поселение

Рисунок 8 Расположение сетей водоснабжения в соответствии с Генеральным планом МО Тельмановское сельское поселение (сплошная красная линия – ввод сетей до 2025г.; пунктирная красная линия – ввод сетей до 2037г.)

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Сброс (утилизация) промывных вод на территории МО Тельмановское сельское поселение не осуществляется.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Водоподготовительных мероприятия на территории муниципального образования не производится.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 30 Капитальные вложения вводимых мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2030 гг. | 2030-2037 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих участков сетей водоснабжения в Тельмановском с.п. | Бюджеты различных уровней | 25800 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 8600 | 8037 |  |
| 2 | Строительство и перекладка сетей водоснабжения в Тельмановском с.п. | Бюджеты различных уровней | 62848 | 1210 | 11180 | 2119 | 2119 |  |  | 8037 |  |  | 4774 | 33420 |
| 3 | Установка коллективных общедомовых приборов учёта ХВС | Личные средства собственников | 4100 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 683 | 1367 |
| ИТОГО |  |  | 92748 | 3588 | 13558 | 4497 | 4497 | 2378 | 2378 | 10415 | 2378 | 8828 | 13494 | 34787 |

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Таблица 31 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2030 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем поданной и воды питьевого качества | тыс. м3 | 1231,97 | 1175,87 | 1216,77 | 1256,14 | 1293,95 | 1330,23 | 1364,96 | 1398,15 | 1429,79 | 1459,89 | 1969,03 |
| Потери в сетях ХВС и неучтённые расходы | тыс. м3 | 348,43 | 246,94 | 242,44 | 236,4 | 228,82 | 219,69 | 209,02 | 196,81 | 183,05 | 167,75 | 199,63 |
|  | от отпуска в сеть, % | 28,28% | 26,58% | 24,88% | 23,18% | 21,48% | 19,78% | 18,08% | 16,38% | 14,68% | 12,98% | 11,28% |
| Полезный отпуск горячей воды и воды питьевого качества | тыс. м3 | 883,53 | 928,93 | 974,33 | 1019,73 | 1065,13 | 1110,53 | 1155,94 | 1201,34 | 1246,74 | 1292,14 | 1769,39 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Аварийность систем водоснабжения (технологическая зона ХВС 1 и 2) | ед./км | 1,27 | 1,12 | 1,01 | 0,92 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 |
| Обеспеченность приборами учетов | % | 74 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозные объекты системы централизованного водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

Заключение.

Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы.

В результате реализации настоящей схемы:

- К 2037 году потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- Надёжность систем водоснабжения, качество предоставляемых услуг повысится;

- Снижение общих потерь до уровня 13 % от общего отпуска в сеть;

- Количество аварий за год в сетях снизится.